江北区中医院

中央空调清洗施工邀请招标公告

经我院2018年3月20日院办公会议决定，对我院中央空调风系统、水系统以及设备清洗工程进行邀请招标。欢迎有资格的投标人前来参加。

第一篇  邀请招标书

我院拟对中央空调全系统、末端设备等开展清洗施工，现进行邀请招标。欢迎有资格的投标人前来参加。

一、项目内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江北区中医院中央空调清洗 | 187035 | 9500 |  |

二、资金来源

院方自筹

三、资质要求

一般资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

特定资质要求

1、投标单位必须具有空调清洗的经营范围。（原件开、评标现场备查)；

四、邀标有关说明

（一）投标人须满足以下二种要件，其投标文件才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到并缴纳了投标保证金；

（二）投标文件递交开始: 2018年03月30日北京时间9:00

截止时间：2018年04月08日    北京时间9:00

（三）开标时间：2018年04月08日    北京时间14:00

（四）开标地点：江北区中医院康复大楼5楼二会议室

五、保证金

（一）保证金递交

投标人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由投标人将保证金汇入以下账户，保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

保证金账户

户  名：重庆市江北区中医院

开户行：建设银行建东分理处

账  号：50001064000050001684

1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、开标前各投标人必须现场递交投标保证金付款单复印件（原件备查）。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、联系方式

采购人：重庆市江北区中医院

联系人：石 佳    张庞

电  话：67739723     67749134

地  址：重庆市江北区建新东路一村35号

第二篇  投标人须知

一、投标费用

参与投标的投标人应承担其编制招标文件与递交招标文件所涉及的一切费用，不论结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担相关费用。

二、保证金：

1、投标人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1 投标人在提交招标文件截止时间后撤回招标文件的；

2.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

2.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的。

三、现场踏勘

投标人应在开标前对项目现场及周围环境自行踏勘。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用及安全由投标人自行承担。

## 四、询问、质疑

（一）询问

招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向招标人提出质疑。

2.质疑答复

招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

五、报价要求

1、投标报价根据现场实际踏勘情况报价，该报价包括完成本项目所需的人工费、材料费、机械费、安全文明施工费及各种应缴纳的规费税金、各种风险损失等在内的一切费用。报价为项目包干价，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、本项目须按“江北区中医院中央空调清洗招标报价单”进行分项报价。

江北区中医院中央空调清洗招标报价单

| 序号 | 工程项目 | 设备 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 全系统 | 230万大卡/时中央空调系统水处理（2台） | 水处理、冷凝器清洗通炮 | 项 | 1 |  |  | 合同期内 |
|  |  | 冷却冷冻全系统 | 清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 锅炉 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 末端设备 清洗维护 | 卧室空气处理机组 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 吊顶式新风机 | 清洗 | 台 | 29 |  |  |  |
|  |  | 节能排风机 | 清洗 | 台 | 37 |  |  |  |
|  |  | 风机盘管 | 清洗 | 台 | 856 |  |  |  |
| 3 | 检测费 | 中央空调风系统、水系统清洗后检查 | 第三方检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 税收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

六、投标文件要求

1、 参加各个单位必须是独立且不相互关联的法人实体，提供建筑装饰施工，或者具有空调设备安装维修等相关的经营范围，的相关资质复印件并加盖公司鲜章，如有关联企业，取消其竞标资格。

2、投标人员需携带法人委托书（法人代表除外）和本人身份证。

3、提供经有效年检营业执照副本复印件加盖鲜章；

以上资质证明材料评标时需提供原件备查。

5、投标文件一式叁份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

6、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

7、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

第三篇  项目需求

清洗施工方案及管理流程(详见附件一)

第四篇   评标原则及定标方式

1、评标标准：总分为100分

1.1、其中报价占60%

所有投标报价的平均分为评标基准价格。评标基准价格为50分，有效报价与评标基准价格相比，每增加1%扣1分,不设下限，每降低1%加1分,最多加10分；有效报价最高得分60分。无效报价得O分。

1.2、 施工组织方案部分占30%

施工组织方案包含以下内容：施工方案与技术措施6分；质量管理体系与措施5分；安全管理体系与措施6分；环境保护管理体系与措施3分；工程进度计划与措施10分。

1.3、 公司业绩占5%

投标人提供近三年（2015年至今）中央空调清洗、维护合同。提供单个合同金额为50万元（含）以上，有一份得1分，提供单个合同金额为100万元（含）及以上，有一份得2分，最高得5分。（提供合同复印件并加盖鲜章，原件备查，开标时若要求提供原件而不能提供者此项不得分）。

1.4、响应所有招标文件得5分，一项不响应扣1分，最多扣5分。

2、定标原则

招标人应按评标小组的评标汇总表中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

3、中标人变更

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标汇总表推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展招标工作。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第五篇    项目验收

1、取得重庆市疾控中心的空调清洗专项合格报告；

2、取得重庆市特种设备检测研究院专项水质检测合格报告。

第六篇    付款方式

1、工程施工完成，经甲方验收合格后10日内，支付合同价的80%；该工程费用完成审计结算后，7日内甲方按审计金额支付至合同价的95%。

2、剩余5%的合同款为质保金，工程质保期一年从验收合格起计时，质保期满后7天内，无质量问题，甲方支付剩余合同款。

2018年3月28日

江北区中医院

附件一：

清洗施工方案及管理流程

1、风机盘管清洗/消毒程序：

    - 风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录；

    - 确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源；

    - 覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖白布）；

    - 设备到位；

    - 拆下并清洗送风散流器；

    - 拆下并清洗回风百叶；

    - 拆下并清洗空气过滤器；

    - 风道吸尘；

    - 清洗离心风扇；

    - 清洗软连接部分；

    - 拆起风机涡流罩清洗；

    - 用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片表面；

    - 一分钟后，用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水；

    - 清洗托水盘（消毒药水），引射排水口；

    - 高压风机配消毒药水从出风口吹入；

    - 恢复空调设备/测量拖水盘排水坡向；

    - 检查有无漏水现象；

    - 恢复盘管；

    - 检查紧固；

    - 清点并移动设备；

    - 取消保护；

    - 接通空调设备专供电源，开启空调设备；

    - 风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录。

其他要求：

1．1冷却水、冷冻水系统清洗后的水质应符合对水质要求的国家有关标准，具体指标应详细列明。

1．2冷却水、冷冻水清洗后须提供一份合格的权威机构出具的水质分析报告。

1．3合同期内免费提供所有冷却系统的自动加药排污装置，每周定时投加阻垢缓蚀剂，以保证钢腐蚀率＜０.１２５，铜腐蚀率＜０.００５。

1．4对新风机滤网进行一次清洗，对盘管风机滤网进行清洗，每年对空调冷凝器和蒸发器进行一次清洗，每半年至少拆洗一次水系统过滤器，地下室工艺循环的水质处理及板式换热器的清洗工作，并随时根据系统实际情况在必要时作及时拆洗。如拆卸过程中损坏隔热层应及时购买同材质的隔热材料更换，费用由乙方承担。

1．5根据需要确定对空调主机的冷凝器和蒸发器进行化学清洗和通炮。

1． 6确保从空调系统排出的水达到环保部门的要求，如不符合承担相关责任。

2、空气处理机组（风机房）清洗/消毒程序：

    - 关闭系统电源（如控制系统与网络相连需通知甲方现场负责人）挂牌“正在清洁严禁开启”；

    - 拆下所有过滤网，进行消毒清洗消毒→冲洗（消毒方法按厂家提供）；

    - 做好施工现场及施工人员防护工作，使用防护布主要覆盖电机部位，防止二次污染；

    - 勘察施工现场，准备施工；

    - 首先清洗机房内管道系统；

    - 选定开口位置。根据实际经验，开口位置大多数为新风口处，机组上方位置处。根据机房的大小，开口数目为2-6个；

    - 清洗管道系统。采用人工清洗及设备清洗（主要使用工业吸尘器）。清洗过程中避免触碰防火阀；

    - 管道系统消毒作业。使用雾化器。

    - 检测管道系统清洗是否达标；

    - 封口。选定擦拭干净的封口板放置开口位置处；确定打孔位置，按照对角的顺序打孔；打孔完毕后，拿下封口板，将开口处重新擦拭干净；使用铆钉固定封口板；使用铝铂胶带将封口处密封；恢复管道保温层。

    - 清洗机组涡轮；

    - 使用高压水枪进行清洗，清洗前要检查覆盖在电机上的防护布（采用塑料布，防止污水渗透）；

    - 清洗过程中注意避免电机受损；

    - 清洗后用干净的布擦拭外围部位。

    - 清洗表冷器；

    - 清洗前拆下两边的过滤网；

    - 清洗过程中将高压水枪控制在合适的位置，避免其冲击力损坏翅片（在垂直方向使用，偏向则会损坏翅片）；

    - 清洗后用干净的布擦拭外围部位；

    - 过滤网的清洗及消毒，安装过滤网。

    - 清洗后用吸尘器或其他吸水设备将机组内的污水排出；

    - 去除防护布，擦拭机组外观部位；

    - 机组消毒；

    - 恢复机组设施（电源、阀门恢复原位）。

3、冷冻水系统具体施工细则

a) 由设备方人员协同了解管路走向，查看补水、排污及各阀门是否灵敏，方向正确。

B) 用人工方法清洗膨胀水箱，然后在水箱中投加杀菌灭藻剂，杀菌剥离剂，开泵循环16-24小时，将管道内的生物粘泥剥离脱落下来，作全系统的杀菌灭藻生活污泥处理。

C) 在冷冻水系统最低闸阀处排放部分冷冻水后，于膨胀水箱投加清洗剂，然后加水至满，开泵循24小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落，通过循环从最低点排出，提供一个清洁的金属表面，为预膜打好基础。

d) 排放冷冻水，将清洁出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。拆开冷冻Y型过滤网，清除滤网杂物，再封好过滤器，往系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明。

e) 于膨胀水箱中投加缓蚀剂，开泵循环两小时，使药物均匀分布在系统中。试测PH值，PH正常值在8-10的情况下做浸片实验。该药剂在系统无泄漏的情况下，能保持一年的防锈效果。

4、冷却水系统

a) 由设备方人员协同了解管路走向，查看补水、排污及各阀门是否灵敏，方向正确。

B) 用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等，洗净其灰尘、污泥。于冷却塔中投加杀菌灭藻剂，杀菌剥离剂，开泵循环8--12小时，将管道内的生物粘泥脱落下来，从而通过循环将粘泥清洗出来，作全系统的杀菌灭藻处理。

C) 在冷却塔中投加清洗剂，开泵循环12---16小时，该药剂能把冷却系统的浮锈、油污渗透剥落，通过循环从最低点排出，提供一个清洁的金属表面，为预膜打好基础。

d) 排放冷却水，清洗冷却塔，拆开冷却系统Y型过滤器，清洗滤网内杂物，加水至满。在冷却塔中投加预膜液，开泵循环24小时，该药剂能在金属表面形成一层膜，防止水中溶解氧吸附在管壁上，起防锈作用。

e) 开泵循环至24小时，排放2/3冷却水，并清洗冷却塔。如为开机阶段，则 于冷却塔中投加阻垢缓蚀剂。如为停机阶段，则于冷却塔中投加保湿剂。这两种药剂均可达到巩固保护膜的作用。

5、空调水处理施工流程表

进场作业

- 进场冷冻系统从膨胀水箱投入杀菌灭藻、杀菌剥离剂（时间16-24小时）。

- 进场清洗冷却塔盘，洗净其灰尘、污泥（时间16-24小时）。

- 冷却、冷冻系统投加清洗剂，开泵连续循环清洗（时间24-48小时）。

- 清洗达到效果后从冷冻、冷却系统最低点排污阀处排放清洗污液，然后置换清水。

- 排污期间同时处理主机。

（1）关闭冷凝器进、出水闸阀，外接药液泵冷却清洗剂、独立循环冷凝器，最后用HB-72钝化缓蚀剂进行预膜处理。

（2）拆洗冷凝器端盖，逐根通泡冷凝器铜管。

（3）光洁冷凝器端盖，重新封装还原。

- 清洗冷却塔（时间36-48小时）

- 主机及系统处理完毕后，冷冻系统投入缓蚀剂、冷却系统投入、阻垢剂，开泵循环，然后转入日常运行状态（时间16-24小时）。

- 备注：严格按照 WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范.

6、清理所有风系统、水系统过滤器

- 备注：严格按以下标准执行

- WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

- GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范

- SB/T 10594-2011 集中空调通风系统清洗行业技术管理规范

- JG/T 400-2012 通风空调系统清洗服务标准

- GB/T 29044-2012 采暖空调系统水质