重庆市江北区中医院

康复保健综合大楼智能建筑工程检测项目

竞争性谈判文件

重庆市江北中医院

二〇二〇年五月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆市江北区中医院康复保健综合大楼智能建筑工程检测项目竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市江北区建东一村35号 工程规模：项目建设规模：总建筑面积约为4.5万平方米。 检测出具报告时间：20天 |
| 3 | 竞谈范围 | 江北区中医院康复保健综合大楼智能建筑工程检测并出具检测报告（检测报告须包含江北区中医院康复保健综合大楼智能建筑工程系统检测所要求子系统，须国家质量技术监督局或省级质量技术监督局颁发的“检验检测机构资质认定证书”其中检验检测机构资质认定证书附表项目应包含本次比选范围的内容和建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测资质证书且检测范围中有建筑智能化系统工程质量检测，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。检测报告须有重庆城乡建设委员会的检测章或检测单位公章。本次必须检测安装实施的系统是否和当初的设计方案相符，是否和相关行业管理部门发布的规范相符。 检测范围：1、综合布线系统；2、计算机网络系统；3、安全防范系统（安防监控系统、门禁系统）；4、无线对讲、巡更系统；5、机房工程等子系统。 |
| 4 | 限价 | 竞谈限价：136267元 |
| 5 | 竞谈人条件 | 1、竞谈人必须是具有独立承担民事责任能力、具备履行合同相应能力的法人或其他组织。其营业范围与本次竞谈项目相适应，应为重庆市城乡建设委员会认可的具有智能建筑工程质量检测专项资质的检测机构。2、具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录（提供商业信誉承诺函）； 3、本竞谈项目不接受联合体。 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 报名地点、截止时间 | 报名地点：重庆市江北区中医院 报名截止时间：2020年06月 4 日09点 报名需提供的资料（非投标文件）：竞谈人资格要求中的复印件（加盖鲜章）一份，原件备查验，复印件医院方留存。 |
| 7 | 谈判文件递交截止时间 | 2020年06月 4 日09点 |
| 8 | 报价方式 | 本次采用包干报价：包括检测费、编制检测报告费等费用。 竞谈人应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 合同价格 | 中标价格 |
| 10 | 付款方式 | 在取得智能建筑工程检测合格报告后，支付合同金额。 |
| 11 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件一式 5份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、检测方案书 4、公司基本情况表 资格证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④检测资质附表。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、公司类似工程业绩表不少于3个。 6、承诺书 |
| 12 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 13 | 递交文件地点 | 重庆市江北区中医院 |
| 14 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆市江北区中医院 |
| 15 | 评定方法及方法 | 由医院相关部门及监督机构组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价最低者中选择选中单位并与之签订合同。 |
| 16 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市江北区建东一村35号 联 系 人：胡先生 联系电话：13212404250 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 报价书（格式）

4．智能建筑工程检测清单

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆市江北区中医院康复保健综合大楼智能建筑工程检测项目竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆市江北区中医院

我单位参加贵院重庆市江北区中医院康复保健综合大楼智能建筑工程检测项目的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签定合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市江北区中医院康复保健综合大楼智能建筑工程检测 | 康复保健综合大楼 |  |  |

(此表可扩展）

投标单位名称（盖章）：

日期：年 月 日

附件四              智能建筑工程检测清单

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 抽检比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 电气性能测试 | 长度、连接图、衰减、近端串音、近端串音功率和、衰减串扰比值、衰减串音比功率和、等电平远端串音、等电平远端串音功率和、回波损耗、传播时延、传播时延偏差、插入损耗，连通性、衰减测试、性能指标、信道指标 | 链路或信道、特性的检测应按10%抽检，抽样点应包括最远布线点、最不利工作点和重要工作区域 |
| 2 | 计算机网络系统 | 计算机网络系统检测 | 连通性、传输时延、丢包率 | 连通性、传输时延和丢包率检测应按接入设备总数的10%进行抽样测试，接入设备少于10台应全部测试 对于接入层到汇聚层的上联链路，应按不低于10%的比例抽样检测，且抽样数不应少于10条；上联链路数不足10条的，应全部检测 |
| 3 | 信息发布系统 | 系统功能检测 | 网络播放控制、系统配置管理和日志信息管理等的功能 | 全数检测 |
|  |  |  | 信息文档格式、视频格式、音频格式以及格式转换功能等辅助功能 |  |
|  |  |  | 中心控制主机应能对显示终端IP进行管理，对不同区域的显示终端进行分组显示；中心控制主机能够对显示终端进行电源管理，对所有显示终端具有自动校时或定时校时功能。 |  |
|  |  | 自动恢复功能检测 | 运行系统自动恢复软件，检测系统自动恢复功能 | 全数检测 |
|  |  |  | 应检查系统断电后再次恢复供电时的自动恢复功能 |  |
|  |  | 系统终端设备的远程控制功能检测 | 检测中央管理端对多个播放端的控制功能应同步. | 终端设备抽检的数量不应低于总数的 20%，且不少于 3 台，设备数量少于3台时应全部检测 |
|  |  |  | 检测系统终端设备的远程唤醒、开机、重启、关机、静音、校对等远程控制功能应正常 |  |
|  |  | LED显示屏检测 | 显示屏应无色块、马赛克现象 | 全数检测 |
|  |  |  | 动画功能、文字显示功能、图形功能显示稳定、正常 |  |
| 4 | 时钟系统 | 同步显示性 | 子钟与母钟的时间显示偏差不大于1s | 母钟应全数检测，子钟抽检数量不应低于20%且不少于3台，设备数量少于3台时应全数检测。 |
|  |  | 授时校准功能 | 一级母钟应能准确接收标准时间信号及显示标准时间，并向各二级母钟输出同步信号；无标准时间信号时，一级母钟应能正常运行 |  |
|  |  |  | 子钟应能可靠接收二级母钟提供的标准时间信号，无二级母钟时间信号时，子钟应能正常工作，并可单独（手动）调时 |  |
|  |  | 监测功能 | 应检测母钟、子钟和时间服务器等运行情况的监测功能 |  |
|  |  | 自动恢复功能 | 时钟系统断电后自动恢复功能 |  |
|  |  | 使用可靠性 | 母钟在正常使用条件下不应停走 |  |
|  |  |  | 子钟在正常使用条件下不应停走，时间显示应正常且清楚 |  |
|  |  | 换历功能 | 有日历显示的时钟应具有换历功能 |  |
| 5 | 视频安防监控系统 | 视频安防监控系统检测 | 控制功能 | 视频监控系统前端设备（摄像机、镜头、护罩、云台等）抽测的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部测试；系统功能、联动功能和图像记录的保存等功能应逐项检测 |
|  |  |  | 监视功能 |  |
|  |  |  | 显示功能 |  |
|  |  |  | 记录功能 |  |
|  |  |  | 回放功能 |  |
|  |  |  | 报警联动功能 |  |
| 6 | 入侵报警系统 | 入侵报警系统检测 | 设计功能：在遇到紧急情况或突发事件时，工作 人员可以通过紧急报警按钮和双鉴探测器向安保中心发出救助，并联动对应监视画面，使之显示在监视墙的主监视器上。布点区域：在财务、收费处、护士站、库房以及资料档案室设置紧急报警按钮和双鉴探测器。 | 入侵探测器和前端设备抽测的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部检测；系统功能、联动功能和报警数据记录的保存等功能应逐项检测。 |
|  |  |  | 入侵报警功能（各类入侵探测器报警功能、紧急报警功能、多路同时报警功能、报警后的恢复功能）。 |  |
|  |  |  | 防破坏及故障报警功能（入侵探测器防拆报警功能、防盗报警控制器防拆报警功能、防盗报警控制器信号线防破坏报警功能、入侵探测器电源线防破坏功能检验、防盗报警控制器主备电源故障报警功能、电话线防破坏功能）。 |  |
|  |  |  | 记录及显示功能（显示信息、记录内容、管理功能）。 |  |
|  |  |  | 系统自检功能（自检功能、设防/撤防、旁路功能） |  |
|  |  |  | 系统报警响应时间、报警复核功能、报警声级、报警优先功能。 |  |
| 7 | 无线电子巡更系统 | 电子巡查系统检测 | 巡查设置功能（应能保证识读信息准确、可靠） | 巡更终端抽检的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部检测；系统功能、联动功能和数据记录的保存等功能应逐项检测。 |
|  |  |  | 记录打印功能（应能记录打印执行器编号、执行时间、与设置程序的比对等信息，且记录打印工作应能正常、稳定。） |  |
|  |  |  | 管理功能（应能有多级系统管理密码，对系统中各种状态均应有记录。） |  |
| 8 | 门禁一卡通系统 | 出入口控制系统检测 | 出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备功能、执行机构功能、报警功能、显示与识别实时性 | 前端设备（各类读卡器、识别器、控制器、电锁等）抽检的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部检测；系统功能、联动功能和数据记录的保存等功能应逐项检测。 |
|  |  |  | 布点区域：主要在库房、药房、财务以及资料档案室设置门禁系统，采用刷卡方式进入；所有抢救室和ICU病房采用密码+刷卡方式进入。 |  |
| 9 | 能源管理系统 | 设计功能 | 楼宇自控系统负责对医院各楼层内的机电设备、中央空调系统的监控，通过信息集成平台系统获取集成系统中的各种计划、动态信息、特别是资源有关信息，根据这些信息自动控制相应设备的运行，实现节能的目的。楼宇自控系统也能将设备状况、能耗统计信息传给集成系统，便于进行有关统计和资源管理。如果考虑造价因素，同时考虑院区面积较大，可采用远程手动计算机控制与管理，而不采用基于传感器的自动控制。 | 系统功能应逐项检测 |
|  |  | 暖通空调监控系统检测 | 空调和新风机组的监视功能、报警功能及控制功能。 | 暧通空调监控系统的冷热源的监测参数应全部检测；空调、新风机组的监测参数应按总数20%抽检，且不得少于5台，不足5台时应全部检测；各种类型传感器、执行器应按10%抽检，且不应少于5只，不足5只时应全部检测 |
| 10 | 无线对讲系统 | 专业业务系统检测 | 依据实际设计，2部署数字中继主机，可建立多个信道，初步配置4个信道，每个信道16个频段，共医院保安人员、医护人员、保洁人员，管理人员、急救调度、备用应急情况使用。 | 系统功能应逐项检测，抽检的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部检测 |
| 11 | 机房工程 | 消防控制机房和网络机房 | 接地电阻、照度、室内温度、室内湿度、室内洁净度、房间内与房间外压差值、噪声 | 全数 |
| 12 | 其他系统 | 甲方提供 | 参照相关规范 | 参照相关规范 |