重庆市江北区中医院

院内环境第三方监测服务询价采购文件

(询价文件编号：2023008)

一、询价采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元/年） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中医院院内环境第三方监测服务 | 98000 | 自筹 |  |

- 询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1、供应商须具备市级及以上市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（即CMA资质证书，证书在有效期内）；

2、供应商须被重庆市生态环境局纳入重庆市社会环境监测机构合格名录（投标文件中提供证明资料）。

3、本项目不接受联合体投标，不得分拆、不得转包。

4、供应商须具ISO14001环境管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。

5、提供至少2个2021年至今与二级及以上医院签订的排污许可证自行监测合同。

6、要求供应商提供每项检测项目的检测资质。

7、供应商参与本项目的技术负责人须具备环境监测、环境保护专业高级职称。

注：以上资质须为有效资质，否则将视为资质不合格。同时提供以上证件复印件加盖公司鲜章（资格审查过程中如有需要，询价小组需要审查原件时,投标企业必须提供。如不能提供，视为不合格）。

## 三、产品规格及要求

| 类别 | 污染源 | 监测点位 | 手工监测指标 | 监测频次 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织排放） | 污水处理站 | 污水池废气排放口 | 氨（氨气） | 1次/季 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  | 污水处理站 | 污水池废气排放口 | 臭气浓度 | 1次/季 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
|  | 污水处理站 | 污水池废气排放口 | 硫化氢 | 1次/季 | 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）（5.4.10.3） |
| 废气（无组织排放） | 污水处理站 | 污水处理站内浓度最高点 | 甲烷 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站周界 | 臭气浓度 | 1次/季 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站周界 | 氨（氨气） | 1次/季 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站周界 | 氯气（氯） | 1次/季 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站周界 | 硫化氢 | 1次/季 | 直接显色分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）（3.1.11.3 |
| 锅炉废气 | 锅炉 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
|  |  | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 1次/年 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ 836-2017 |
|  |  | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
|  |  | 锅炉废气排放口 | 林格曼黑度 | 1次/年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |
| 废水 （间接排放） | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 悬浮物 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 五日生化需氧量 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 化学需氧量 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 石油类、动植物油类 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 挥发酚 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 总氰化物 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 （第一部分 样品的采集与制备；方法 1 硝酸银滴定方法；方法3 异烟酸-巴比妥酸分光光度法） |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 粪大肠菌群 | 1次/月 | 医疗机构水污染排放标准 GB 18466-2005 （附录A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法） |

### 在线监测仪器比对

| 类别 | 污染源 | 监测点位 | 自动监测指标 | 监测频次 | 自动监测方法 | 手工监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 废水处理站污水排放口 | 流量 | 1次/季 | 超声波测液位 | 水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002 |
|  |  | 废水处理站污水排放口 | 化学需氧量 | 1次/季 | 重铬酸钾法 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  |  | 废水处理站污水排放口 | 氨氮 | 1次/季 | 水杨酸法 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  | 废水处理站污水排放口 | pH | 1次/季 | 玻璃电极法 | 水质 pH的测定 电极法 HJ 1147-2020 |

四、采购报价及售后服务内容

按照报价文件的参数要求提供相应的资料和报价：

1、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

- 服务期间要求：

- 2.1电话咨询：提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.2现场响应：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我公司承诺在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，在12小时内派出专业人员进行技术支持。

五、服务期

本项目的服务期限为三年，合同一年一签，采购文件的预算金额和最高限价为一年服务的预算金额和最高限价。一年合同期满，经采购人考核合格，可按本次采购要求与服务单位签订下一年合同。经采购人考核不合格，采购人不继续合同并终止履行合同。投标人在投标前应充分考虑此潜在风险，并承担因此而可能造成的一切经济损失。

六、考核办法

（一）考核地点

重庆市江北区建东一村35号采购人指定地点。

（二）考核方式

1、中标供应商每次现场采样后，10日内必须出具检测报告，并负责上传检测报告数据到重庆市污染源监测数据发布平台 V2.0。

未按要求出具检测报告和未及时上传检测报告数据每延迟一天，扣当月服务费200元；延迟两天，扣当月服务费400元；延迟三天，扣当月服务费800元；延迟四天及以上的扣三个月服务费和承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 中标供应商未按规定频次进行检测的。

- 合同内检测漏检一次的，扣当月服务费1000元；合同内检测漏检两次的，扣半年服务费；承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 中标供应商检测报告完成后，附原始记录（复印件或扫描件）和检测机构人员证件交采购人保存。

- 未达到要求的，一次扣当月服务费100元；两次的扣当月服务费200元；三次的扣当月服务费300元；四次及以上的扣三个月服务费和承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 中标供应商出具的检测报告未按测定方法进行检测的

- 未按测定方法进行检测的，一项扣当月服务费300元；两项扣当月服务费600元；三项扣三个月服务费和承担由此而引起的一切法律责任和费用并解除合同。

七、付款方式

付款方式实行考核计分，结算计价原则，按月考核，次月支付。当月考核结算后于次月支付上月合同费用。

八、联系方式

采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳老师、文老师

电 话：67739723、67561932

地 址：江北区建东一村35号

- 供应商提交响应文件

- 供应商应通过“重庆市政府采购云平台·网上询价”（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）登记加入“供应商库”。

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）、江北区中医院官网（https://www.jbzyy.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须在平台上报名并按要求上传盖章后的响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、评选方法

采用最低价评审法。依照本询价文件相关规定对供货商资质进行符合性评审，再对通过符合性评审的投标人进行质量和服务响应评审，均能满足实质性响应要求的供货商，成为入围报价供应商，采购人选择报价最低的成为成交供应商。

十一、违约责任

（一）若非采购人原因，供应商不能按时交货的，处以每日合同金额3‰的违约金。

（二）供应商不按合同和采购文件技术标准约定供货的，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款。

## 十二、报名时间

报名日期:2023年9月7日09：00--2023年9月7日11：00截止。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报价函

_______________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经现场勘查并详细研究，决定参加该项目的询比。

1.愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：  _______________元整；人民币小写：_______________元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年月日

### 技术应答、商务应答（格式自定）

技术及商务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

1.本表即为对本项目“三、产品规格及要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、本表即为对本项目“四、采购报价及售后服务内容、五、服务期

、六、安装地点及验收方式、七、付款方式”中所列商务要求进行比较和响应。

3.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款,根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

4.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

三、服务方案

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购方案中询比资格（含一般资质条件和特定资格条件）要求提供扫描件。

| 序号 | 询比资格 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般资质条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； | 投标人营业执照（副本）； 法定代表人身份证明书； 法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 基本资格条件承诺函 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按要求准备 |

（一）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他应提供的资料

质量承诺书

重庆市江北区中医院：

若我公司有幸中标，在该项目的实施过程中，我公司对本项目的投标产品做以下质量保证承诺：

1.本公司保证所供产品与招标文件规定的质量、规格和性能一致。

2.本公司保证所提供的投标产品是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

3.产品的质保期为验收后1年。

4.本公司产品在使用过程中,由于产品质量问题等原因不能满足要求的，公司承诺：免费包修、免费包换。

5.在质保期，本公司对故障的响应，在接到采购人通知后1小时内予以答复，技术人员24小时内到达现场。

6.本公司质量及交货期违背合同规定造成损失，按合同条款及相关法律规定承担相应的经济责任。

XXXXXXXXXXXX公司（章）

XXXX年XXX月XXX日

六、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：_____________________________________

致：_______________（采购人名称）：

_______________（法定代表人名称）是_______________（供应商名称）的法定代表人，特授权_______________（被授权人姓名及身份证号码）电话_______________代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

- 八、文件上传注意事项：

- 1、所有文件打包成一个word文件或扫描的PDF文件上传，请勿上传压缩包。

2、具体上传文件目录和顺序如下：

1）报价函

2）明细报价表

3）技术应答、商务应答（格式自定）

4）服务方案（格式自定）

5）投标人营业执照

6）法定代表人身份证明书

7）法定代表人授权委托书

8）基本资格条件承诺函

9）质量承诺书

10）特定资质条件

3、上述响应文件缺一条视为无效投标。