- 重庆市政府采购云平台网上竞采文件

（综合评分法）

采购执行编号：DL-ZF-2023349

项目名称：江北区中医院一号楼中央空调新风系维修保养服务采购

采购人：重庆市江北区中医院

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

二〇二三年十月

目  录

重庆市政府采购云平台网上竞采文件	- 1 -

第一篇  竞采邀请书	- 3 -

一、竞采项目内容	- 3 -

二、资格要求	- 3 -

三、竞采有关说明	- 3 -

四、竞采有关规定	- 4 -

五、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 6 -

一、竞采费用	- 6 -

二、竞采通知书	- 6 -

三、竞采要求	- 6 -

四、竞采程序及成交标准	- 9 -

五、评审标准	- 11 -

六、评审依据	- 12 -

七、成交通知	- 12 -

八、关于质疑和投诉	- 12 -

九、签订合同	- 13 -

第三篇  项目技术（质量）需求	- 14 -

第四篇  商务需求	- 16 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 17 -

第六篇  响应文件格式	- 20 -

一、经济部分	- 21 -

二、技术部分	- 23 -

三、商务部分	- 25 -

四、资格条件及其他	- 28 -

附件1：重庆大家智方科技有限公司采购文件报名登记表	- 34 -

第一篇  竞采邀请书

受重庆市江北区中医院的委托，我公司组织对江北区中医院一号楼中央空调新风系维修保养服务采购进行竞采采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

### 一、竞采项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北区中医院一号楼中央空调新风系维修保养服务采购 | 332020.00 | 1 |

### 二、资格要求

竞采供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、须具备有效期内营业执照，经营范围包含制冷设备安装维修。

### 三、竞采有关说明

（一）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“重庆市政府采购云平台网上竞采(https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）和江北区中医院官网（https://www.jbzyy.com/）”上下载或到采购代理机构领取本项目竞采文件以及图纸、补遗等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（二）竞采文件报名期限：2023年10月13日至2023年10月17日17:30（工作时间）。在竞采文件报名期内，投标人将《采购文件报名登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至1621766686@qq.com，按要求发送邮箱后方才购买成功。

（三）供应商须满足以下两种要求，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.登记递交《采购文件报名登记表》加盖供应商公章。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以纸质文件正本为准。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则详见“第二篇--第三点、竞采要求”。

- （四）投标地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座402。

- 现场投标时间：2023年10月18日北京时间14:00-14:30

（六）云平台网上竞采投标时间：2023年10月18日北京时间9:00-14:00

（七）开标时间：2023年10月18日北京时间14:30

（八）开标地点：同投标地点。

### 四、竞采有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台网上竞采中心(https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆大家智方科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 五、联系方式

（一）采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳老师

电  话：（023）67739723  67561932

传  真：（023）67853980

地  址： 江北区建新东路一村35号

（二）采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

联系人：熊老师

电  话： 023-68172141-8056、15025302530

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座。

## 第二篇  供应商须知

### 一、竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞采通知书

（一）竞采通知书由竞采邀请书、供应商须知、项目技术（质量）需求、竞采项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采通知书不可分割的部分。

（三）竞采通知书的解释

供应商如对竞采通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采通知书。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采通知书的要求编制响应文件，并对竞采通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞采开始时间起90天。

（二）报价要求

本项目采取总价包干。本次项目采用人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、提供服务所需的各类费用及应缴纳税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

竞采小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （四）提交响应文件的份数和签署和递交

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以线上文件为准。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份。

副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，竞采通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（5）响应文件投递截止时间：见竞采通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

线上（重庆市政府采购云平台网上竞采）响应文件提交规则：

（1）供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与竞采，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

4、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

5、供应商串通投标的；

6、供应商组成联合体投标的；

7、法律、法规和竞采通知书规定的其他无效情形。

（八）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- （九）采购代理服务费

- 供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按照4950元收取。

- 代理服务费使用对公账户打款，打款时备注：采购执行编号+代理服务费

- 采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

### 四、竞采程序及成交标准

（一）本项目竞采按照竞采通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和竞采通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件并加盖供应商公章。 |

注：

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

- 符合性检查。依据竞采通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采通知书的响应程度进行审查，以确定是否对竞采通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞采文件“第六篇 响应文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合竞采通知书要求。 |
| 3 | 竞采通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采通知书第三篇、第四篇规定的竞采内容作出响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足竞采通知书规定。 |

（1）竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）竞采小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（5）竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐2名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

### 五、评审标准

（一）成交标准

1、竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作为无效投标处理。

2、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞采通知书实质性响应要求且评分最高的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评分最高的供应商为成交供应商。采购人也可以授权竞采小组直接确定成交供应商。

（二）评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | - 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100% |  |
| 2 | 服务部分 （30%） | 10 | - 提供空调维保方案 - 供应商需提供空调维保方案，要求方案须清晰、明确的体现投标人的技术团队水平、本次项目拟投入人员及人员资质、备品备件承诺等内容。磋商小组对维保方案内容的清晰性、明确性、完整性进行横向比较。内容的清晰性、明确性、完整性优的得10分；内容的清晰性、明确性、完整性良得7分；内容的清晰性、明确性、完整性一般得3分；内容的清晰性、明确性、完整性差得1分；未提供不得分。 | - 供应商提供方案，格式自拟 |
|  |  | 10 | - 安全保障措施 - 供应商需针对本项目提供相应的安全保障措施，根据措施的完整性、可实施性进行横向比较。完整性、可实施性优得10分；完整性、可实施性良得7分；完整性、可实施性一般得3分；完整性、可实施性差得1分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 10 | - 应急处置管理措施 - 供应商需针对本项目提供相应的应急处置管理措施，根据措施的完整性、可实施性进行横向比较。完整性、可实施性优得10分；完整性、可实施性良得7分；完整性、可实施性一般得3分；完整性、可实施性差得3分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务部分（40%） | 本地服务团队（3分） | - 公司在重庆主城区设有常驻机构以响应维保期内所有的技术服务得1分；未提供不得分。 | - 提供本公司在本地的办公场地租赁或自购房产证明复印件。 |
|  |  |  | - 供应商承诺服务期间拟派人员常驻现场的得2分。 | - 提供承诺函，（拟派人员须具有制冷或空调设备安装修理作业、低压电工操作证）。承诺函格式自拟。 |
|  |  | 维保服务案例（15分） | - 1.2017年1月1日（合同签订时间）至投标截止日，投标人每提供一个合同金额在20万元（含20万元）以上的空调维保类项目业绩得3分，本项最多得9分。 - 2.2017年1月1日（合同签订时间）至投标截止日，投标人为医院提供过空调维保类业绩，且单个合同金额在30万元（含30万元）以上，每提一个得3分，本项最多得6分。 - （注:同一业绩不重复计分） | - 提供合同（协议）复印件。 |
|  |  | 配件优惠（2分） | - 根据投标人的设备维修付费配件清单报价表横向对比，合计报价最低的得2分。 |  |
|  |  | 投标服务能力（20分） | - 1.投标人拟投入本项目的工作人员具有制冷设备维修工资格证书，每提供一个证书得1分，最高得5分。 - 2.投标人拟投入本项目的工作人员具有电工作业证的，每提供一个证书得1分，最高得5分。 - 3.投标人拟投入本项目的工作人员具有制冷与空调作业证的，每提供一个证书得1分，最高得,4分。 - 4.投标人拟投入本项目的工作人员具有焊接与热切割作业证的，每提供一个证书得1分，最高3分。 - 5、具有青岛海尔空调电子有限公司颁发的维修或售后资质证书的得2分。 - 6、投标人拟投入本项目的工作人员具有高空作业证的，每提供一个证书得1分，最高1分。 | - 1.提供拟派人员相关证书复印件加盖投标人公章； - 2.提供拟派人员在投标人单位2023年任意三个月缴纳社保证明复印件（社保证明须有投标人所在地社保部门公章或业务专用章）加盖投标人公章。（以上人员证书一人多证的可以重复计分）。 |

### 六、评审依据

评审的依据为竞采通知书和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购云平台网上竞采(https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞采通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。且须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前提出。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将参照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

### 九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞采文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）竞采通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照竞采通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞采以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞采确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  项目服务需求

注：本篇技术需求中的所有要求均为为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

- 一、维修保养内容清单

- （一）一号楼中央空调系统维护保养清单（若成交供应商自身不能完成维修保养的，需要请品牌售后维修保养的费用由成交供应商承担，配件费用除外）

| - 序号 | - 名称 | - 性能参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 磁悬浮变频离心式 | - 制冷量：1336kW;输入功率:215kW | - 台 | - 2 |
|  | - 水冷冷水机组 | - COP：6.2W/W | - 台 | - 2 |
|  | - LSBLX380/R4(BP) | - 冷冻水进出水温12/7℃ | - 台 | - 2 |
|  |  | - 冷却水进出水温30/35℃ |  |  |
|  |  | - 无极变频;负荷调节能力：2%~100% |  |  |
|  |  | - 蒸发器压力损失：65kPa |  |  |
|  |  | - 冷凝器压力损失：35kPa |  |  |
|  |  | - 运行重量：6050kg |  |  |
| - 2 | - 立式单极离心泵 | - L=253m3/h;H=29m;N=30kW; | - 台 | - 2 |
|  |  | - G=326kg; |  |  |
| - 3 | - 立式单极离心泵 | - L=308m3/h;H=26m;N=30kW | - 台 |  |
|  |  | - G=321kg; |  |  |
| - 4 | - 冷凝式真空锅炉 | - 制热量：1.4MW；燃气耗量:155Nm3/h |  | - 2 |
|  |  | - 设计效率：>91%(60/50°C) |  |  |
|  |  | - 承压能力：1.6MPa |  |  |
| - 5 | - 立式单极离心泵 | - L=133m3/h;H=18m;N=7.5kW; | - 台 | - 2 |
|  |  | - G=300kg; |  |  |
| - 6 | - 卧式空气处理机组 | - L=20000m3/h;H=400Pa | - 台 | - 1 |
|  |  | - Q冷=150kW;Q热=210kW； |  |  |
|  |  | - G=1032kg; |  |  |
| - 7 | - 卧式空气处理机组 | - L=12000m3/h;H=300Pa | - 台 | - 1 |
|  |  | - Q冷=72.8kW；Q热=119.3kW； |  |  |
|  |  | - N=2.2kW |  |  |
| - 8 | - 吊顶式空气处理机组 | - L=10000m³/h;H=300Pa， |  |  |
|  |  | - Q冷=58.7kW；Q热=54.3kW； |  |  |
|  |  | - N=2.2kW |  |  |
| - 9 | - 吊顶式新风机 | - EN020-4TRD;L=1500m3/h H=300Pa |  | - 1 |
|  |  | - Q冷=22.00kW；Q热=25.40kW； |  |  |
|  |  | - N=0.36kW |  |  |
| - 10 | - 吊顶式新风机 | - EN040-4TRD;L=4000m3/h H=300Pa | - 台 | - 12 |
|  |  | - Q冷=44.00kW；Q热=50.80kW； |  |  |
|  |  | - N=0.85kW |  |  |
| - 11 | - 吊顶式新风机 | - EN050-4TRD;L=5000m3/h H=350Pa | - 台 | - 16 |
|  |  | - Q冷=55.00kW；Q热=63.50kW； |  |  |
|  |  | - N=1.04kW |  |  |
| - 12 | - 数字化节能排风机 | - ET20;L=1060m3/h H=300Pa | - 台 | - 14 |
|  |  | - N=0.17kW |  |  |
| - 13 | - 数字化节能排风机 | - ET40;L=2300m3/h H=400Pa | - 台 | - 1 |
|  |  | - N=0.5kW |  |  |
| - 14 | - 数字化节能排风机 | - ET50;L=3509m3/h H=300Pa | - 台 | - 7 |
|  |  | - N=0.607kW |  |  |
| - 15 | - 数字化节能排风机 | - ET60;L=5000m3/h H=350Pa | - 台 | - 7 |
|  |  | - N=0.95kW |  |  |
| - 16 | - 数字化节能排风机 | - ET70;L=5350m3/h H=400Pa | - 台 | - 1 |
|  |  | - N=1.13kW |  |  |
| - 17 | - 数字化节能排风机 | - ET80;L=6860m3/h H=400Pa | - 台 | - 3 |
|  |  | - N=1.57kW |  |  |
| - 18 | - 数字化节能排风机 | - ET90;L=8170m3/h H=400Pa | - 台 | - 4 |
|  |  | - N=1.7kW |  |  |
| - 19 | - 风机盘管FP-5.1 | - L=510m3/h;H=30Pa;Q冷=2.7kW; | - 台 | - 32 |
|  |  | - Q热=4.05kW;N=0.054kW;噪音=43dB(A); |  |  |
|  |  | - 水压损失=22.3kPa |  |  |
| - 20 | - 风机盘管FP-6.8 | - L=680m3/h;H=30Pa;Q冷=3.6kW; | - 台 | - 571 |
|  |  | - Q热=5.4kW;N=0.064kW;噪音=42dB(A); |  |  |
|  |  | - 水压损失=26.5kPa |  |  |
| - 21 | - 风机盘管FP-8.5 | - L=680m3/h;H=30Pa;Q冷=4.18kW; | - 台 | - 147 |
|  |  | - Q热=7.1kW;N=0.082kW;噪音=45dB(A); |  |  |
|  |  | - 水压损失=18.6kPa |  |  |
| - 22 | - 风机盘管FP-10.2 | - L=1020m3/h;H=30Pa;Q冷=5.4kW; | - 台 | - 64 |
|  |  | - Q热=8.1kW;N=0.097kW;噪音=46dB(A); |  |  |
|  |  | - 水压损失=25.6kPa |  |  |
| - 23 | - 风机盘管FP-13.6 | - L=1360m3/h;H=30Pa;Q冷=7.2kW; | - 台 | - 57 |
|  |  | - Q热=10.8kW;N=0.138kW;噪音=47dB(A); |  |  |
|  |  | - 水压损失=26.7kPa |  |  |
| - 24 | - 横流式方形冷却塔 | - 进水温度:37 ℃;出水温度:32 ℃ | - 台 | - 4 |
|  |  | - 干球温度:31.5 ℃;湿球温度:28 ℃ |  |  |
|  |  | - 循环水量:(200 m3/h)x4 |  |  |
|  |  | - 电机功率:4kWx4冷却塔专用电机 |  |  |
| - 25 | - 冷热机房电机 |  | - 台 | - 6 |
| - 26 | - 冷热机房电机 |  | - 个 | - 5 |
| - 27 | - 小型多联中央空调 |  | - 台 | - 2 |

- （二）中央空调维保清洗清单（春夏季交替时，对以下设备进行一次全面清洗并提供检测报告）

| 序号 | 工程项目 | 设备 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 全系统 | 230万大卡/时中央空调系统水处理（2台） | 水处理、冷凝器清洗通炮 | 项 | 1 |  |  | 合同期内 |
|  |  | 冷却冷冻全系统 | 清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 锅炉 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小型多联中央空调 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 末端设备 清洗维护 | 卧室空气处理机组 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 吊顶式新风机 | 清洗 | 台 | 29 |  |  |  |
|  |  | 节能排风机 | 清洗 | 台 | 37 |  |  |  |
|  |  | 风机盘管 | 清洗 | 台 | 871 |  |  |  |
| 3 | 检测费 | 中央空调风系统、水系统清洗后检查 | 第三方检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 维修和保养 | 中央空调系统、新风系统 | 维保 | 项 | 1 |  |  |  |

- 二、中央空调运行管理维保、清洗及水处理服务具体内容及要求

- （一）总体要求

- 正常运行，及时排除故障，积极降低空调系统耗能指标。

- （二）操作规程和规章制度要求

- 1、中标方应建立健全操作规程，制订工作实施总体方案；

- 2、建立健全：岗位责任制、专职人员负责制、安全卫生制度（包含突发事件应急处理预案）、运行值班制度、巡回检查制度、维修保养制度、事故报告制度等规章制度。

- 3、中标方在接到甲方普通故障通知后1小时内到达现场处理。

- 4、安全操作、文明施工，自行承担由于自身原因造成的安全事故责任。

- （三）技术要求

- 1.每月例行检查维修

- 常规项目：检查中央空调的总体运行情况以确保系统在预设条件下运行正常、良好，包括：主机、风机盘管、冷冻水泵、补水箱、相关的电力、电子机械控制器和电路板等。当维修检查工作完成后，填写检查维修日志交业主方保存。

- 1.1空调主机

- 1.1.1检查机组运行情况，记录分析运行数据；

- 1.1.2包括：蒸发器进出水水温，进出水水压；

- 1.1.3压缩机吸气及排气压力；

- 1.1.4机组供电电压及压缩机三相电压、电流。

- 1.1.5检查压缩机润滑油的油位及颜色。

- 1.1.6检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。

- 1.1.7检查膨胀阀工作情况及液路电磁阀通断情况。

- 1.1.8检查电控系统的动作程序，并清理控制启动盘。

- 1.1.9检查机组是否有异常噪音及震动。

- 1.1.10检查机组的密闭性。

- 1.1.11检查水泵运行状况。

- 1.2风机盘管

- 1.2.1检查风机盘管，及其控制/感应装置。

- 1.2.2检查冷凝排水盘和排水管道，确保没有阻隔堵塞、渗漏和溢流。

- 1.2.3检查排气阀、补水阀，保证排气顺畅，阀门运转灵活。

- 1.2.4检查控制/保护装置。

- 1.2.5视察和调整任何异常的运行噪音和振动。

- 1.2.6检查所有可处理的组件。

- 1.2.7检查管道保温，确保空调夏季运行时无漏水现象。

- 2.季度检查维修

- 2.1 空调主机

- 2.1.1检查机组运行情况，记录分析运行数据；

- 包括：蒸发器进出水水温，进出水水压；

- 压缩机吸气及排气压力；

- 机组供电电压及压缩机三相电压、电流。

- 2.1.2检查压缩机润滑油的油位及颜色。

- 2.1.3检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。

- 2.1.4检查膨胀阀工作情况及液路电磁阀通断情况。

- 2.1.5检查电控系统的动作程序，并清理控制启动盘。

- 2.1.6检查机组是否有异常噪音及震动。

- 2.1.7检查机组的密闭性。

- 2.1.8检查水泵运行状况。

- 2.2 风机盘管

- 2.2.1检查控制电源，确保接线紧密，元件无烧蚀变色。

- 2.2.2正常使用检查开关阀门、温控开关，确保开关显示、控制正常。

- 2.2.3水流开关3月一次，确保开关稳定、灵敏。

- 2.2.4每季度检测送风风速和温度情况，确保末端制冷/采暖效果。

- 3.年度检查维修

- 除了每月、每季度例行的检查维修工作以外，每年还要进行一次检查维修，内容如下：

- 3.1 空调主机

- 3.1.1检查压缩机各阀门紧闭情况。

- 3.1.2定期更换油过滤器。

- 3.1.3检查四通阀开闭状况。

- 3.1.4检查系统是否泄漏，如有，进行补漏处理。

- 3.1.5通过电脑板模块检查机组各控制点和设定点。

- 3.1.6检查压缩机电机绝缘的情况，如有损坏，更换压缩机。

- 3.1.7通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确程度。

- 3.1.8检查并校正压力传感器的准确性。

- 3.1.9进行手动控制测试：电脑模块测试；各压力和温度传感器；

- 3.1.10机组抽湿抽真空或排出系统内空气。

- 3.1.11检查各电控板的完好状况，如有损坏及时更换。

- 3.1.12调校安全及控制装置。

- 3.1.13机组试运行。

- 3.1.14检修完毕后提供机组检查报告。

- 3.2风机盘管

- 3.2.1风机盘管凝结水盘清理（含疏通冷凝水管，一年内根据需要进行清洗）

- 3.2.2保证盘管凝结水排放正常。

- 3.2.3检查风机运行噪声及振动，必要时更换轴承、电容等易损件。

- 3.2.4风机电动机保养每年一次，确保电机无噪音运行。

- 3.2.5室内风道、保温检查修补每年一次，确保无漏风、漏水，无破损。

- 3.3管道阀门

- 3.3.1每年停机时检查管道上所有阀门运行情况，关闭效果，并对运行机构进行润滑脂的加注。

- 3.3.2每年停机时检查电子除垢仪运行状态，并进行清洗。

- 3.3.3每年停机时检查管道上Y型过滤器状态，并进行清洗。

- 3.4提供年度维保报告及下一年度维保计划

- （一）清洗范围和目的

- 1.清洗风冷热泵机组冷凝器散热翅片。

- 2.清洗空调冷冻水系统，包括：主机蒸发器、管线、末端装置内冷水系统。

- 3.风机盘管及新风机组运行期间每年一次的拆装清洗。

- 4.清洗目的：清除水垢、菌藻生物粘泥、浮锈及防腐处理；末端设备油污及污垢清洗。

- 5.对冷冻水系统进行全年水系统保养（水处理）。

- 6.每季度对中央空调回风口清洗一次，特殊楼层每月清洗一次。

- （二）清洗工艺

- 1.冷冻水系统

- 采用GR-943B运行除垢剂组合GR-929硅垢锈垢助溶剂等，在设备正常运行条件下进行清洗除垢（如系统已停机，需每天运行水泵足够的时间）

- 1.用量：每吨水加入GR-943B 2Kg GR-929 2Kg GR-958 1Kg GR-968 1Kg

- 以上药品补水时同比例加药。

- 2.用法：先将系统水由排污阀排掉约10%，然后将药品一次性直接加入膨胀水箱，启动系统循环泵循环清洗5天左右，清洗过程不得大量取用和排放系统水，以防浪费清洗剂，使清洗效果下降。清洗完成后，将系统内污水排尽，用清水置换2一3遍，将清洗掉的污垢彻底排出，然后将GR-968加入膨胀水箱循环均匀即可。

- 2.物理清洗

- 中央空调在制造、安装、使用过程中，因工作质量及其它原因，往往会使系统内存在焊渣、建筑垃圾、泥沙等杂物，因这类杂物无法用化学方法去除，清洗结束后应进行及时清理，以防造成堵塞过滤网、堵塞换热管，加速磨损换热管及管线设备等故障，此时应拆开冷却水系统过滤器，人工清理清洗过滤网，然后封装还原。

- 3.工艺流程(操作步骤)

- 1.清洗前情况了解

- 1.1详细了解设备运行参数

- 1.2确定空调系统冷冻水系统的实际容量，以便准确计算清洗用药量。

- 2.预处理

- 2.1人工清洗膨胀水箱内的淤渣、杂物。

- 2.2启动循环泵排放系统水、边排边补水，尽量清除系统内沉积泥沙，粘泥等污物，以减少清洗剂耗损量提高清洗质量。

- 3.运行清洗

- 3.1从加药口将药品按前述方法加入系统，冷水系统从膨胀水箱加药。

- 3.2系统加药后，定期观察排污口的排水情况，初步判断除垢效果，在混蚀高峰期，应增加排污次数及加排污量。

- 3.3清洗达到效果后，利用补充水的载体，将系统内污水逐次置换干净。

- 3.4打开冷冻水过滤器，清洗过滤网，清理干净后封装还原。

- 3.5将系统灌满水加入高效预膜剂循环均匀后静置浸泡两天左右即可转入日常保养。

- 4.组合式空调柜及风机盘管表冷器清洗

- 1.1空调系统风机盘管及空调箱在使用过程中，由于空气中水气及油污在翅片表面冷凝，会促使空气中悬浮的尘埃和细菌在其表面沉积形成污垢，造成空气流通面积减小，风量不足，影响末端设备的换热效率，直接导致运行成本上升，运行质量下降。同时混杂于污垢中的微生物生长、繁殖及死亡的产物中会产生酸性物质，将对金属产生生物性腐蚀，导致金属晶格损伤，特别是空调铝翅片会在腐蚀作用下变脆脱落，致使空调换热器提前报废。另外因细菌的存在会使空调送风中带有大量细菌和霉菌孢子（如空气中有异味、怪味则极有可能是它造成的）危及人的身体健康和工作生活情绪，严重影响服务质量。

- 1.2采用GR一950空调翅片清洗剂进行清洗，该产品渗透力强，快速去污，使污垢分散剥离并脱离金属表面，能有效清除油污及灰尘等。清洗过程中不损伤翅片及铜管，清洗后显著提高散热器热交换率，恢复空调器原有的流通能力，改善空调系统供冷和采暖效果，降低电耗和维修费用。

- 1.3用法：拆除风机盘管外罩，露出表冷器，连接好污水排放管，将清洗剂均匀喷洒在翅片及风轮上，润湿渗透15一20分钟（污垢厚时，时间可适当延长）然后用清洗机分别冲洗干净(清洗前应检查并疏通凝结水排水口)，清洗结束后检查风轮及电机，并对电机轴承进行加油等养护工作；最后封装还原。

- 1.4组合式空调柜首先拆下粗效、中效过滤器进行化学清洗，然后将清洗剂喷淋在表冷器及柜内其它设备上，润湿渗透15－20分钟后用清洗机分别冲洗干净，清洗结束后检查风轮及电机，并对电机轴承进行加油等养护工作；最后封装还原。上述工作完成后拆下各散流器用化学清洗剂浸泡清洗干净。

- （三）中央空调系统的保养

- 1.冷冻水系统

- 采用GR—203进行冷（热）水系统处理及运行保养，本品对系统中的钢、铜、不锈钢等金融材质，均具有良好的保护效果，防止运行过程中的溶解氧腐蚀生锈和高价离子造成的局部腐蚀损伤。能有效防止冷（热）水中结垢物质沉淀析出，避免垢下腐蚀发生。

- 1.1、用量：每吨水加入本品1Kg，补水时同比例加药。

- 1.2、用法：将本品溶解后从膨胀水箱加入系统，启动系统循环均匀即可。

- 2.工艺流程

- 2.1、运行保养

- 2.1.1按方案中所述用法，用量将保养剂加入系统，补水加药可用自动加药随机进行

- 2.1.2每月将对系统水质进行取样分析根据水质化验结果确定排污量及后续加药量

- 2.1.3每月一次我派人对运行情况进行监测并跟踪服务。

- 2.2  停机保养

- 2.2.1停机期间，只需将保养药剂一次性加入系统循环均匀即可

- 2.2.2如因检修放水、供暖换水等原因需大量换水时，应重新加入定量的保养药剂

- 2.2.3保养按一年计，一年内我方将每月对空调各水系统进行跟踪监测，保证各水系统保持洁净运行状态

- （四）质量验收标准

- 1.除垢率达到90%以上(国家标准60—80%)

- 2.除垢率以蒸发器铜管水垢洗净率确定.( 或以过滤器部位管壁除垢率确定)

- 3.腐蚀率小于1g/m2.h（国家标准10g/m2.h）

- 4.腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定

- 5.风冷热泵机组运行基本正常

- 6.经维修、维保后，各楼层设备工作正常

- 7.末端设备经维护后送风风速达2.0米/秒以上，无明显噪声和漏水现象

- 8.各房间风机盘管进、出风温差>5℃；夏季室内温度可低于26℃、冬季室内温度可高于20℃

- （五）安全运行事项要求

- 1、应对制冷机主机制冷剂泄漏定期检查，有报警装置的应定期检测和维护，与通风系统联锁的应保证联动正常，保证系统安全、正常的工作。

- 2、空调系统设备的电气控制及操作系统应安全可靠，电源符合设备要求，接线牢固，接地措施符合《电气安装验收标准》，无过载运转现象。

- 3、按照设备要求定期检查空调主机组冷凝器的进出口压差，消除设备内的水垢。定期检查空调通风系统送、回风管的防火阀及其感温、感烟控制元件，保证其正常工作。

- （五）空调系统运行要有节能措施

- （六）在维护过程中关于零部件的更换，500元以下的零部件不收材料费及人工费。

- （七）中央空调的清洗必须符合《集中空调通风系统清洗技术管理规范》

- （八）考核指标及要求

- 1、现场人员出勤率及巡查效果。

- 2、接到报修电话后响应速度。

- 3、故障维修时间及维修质量。

- 清洗施工方案及管理流程

- 1、风机盘管清洗/消毒程序：

    - 风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录；

    - 确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源；

    - 覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖白布）；

    - 设备到位；

    - 拆下并清洗送风散流器；

    - 拆下并清洗回风百叶；

    - 拆下并清洗空气过滤器；

    - 风道吸尘；

    - 清洗离心风扇；

    - 清洗软连接部分；

    - 拆起风机涡流罩清洗；

    - 用多功能气枪配清洗剂喷洒翅片表面；

    - 一分钟后，用多功能气枪打入清水进行清洗。10%压缩空气90%清水；

    - 清洗托水盘（消毒药水），引射排水口；

    - 高压风机配消毒药水从出风口吹入；

    - 恢复空调设备/测量拖水盘排水坡向；

    - 检查有无漏水现象；

    - 恢复盘管；

    - 检查紧固；

    - 清点并移动设备；

    - 取消保护；

    - 接通空调设备专供电源，开启空调设备；

    - 风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录。

- 其他要求：

- 1．1冷却水、冷冻水系统清洗后的水质应符合对水质要求的国家有关标准，具体指标应详细列明。

- 1．2冷却水、冷冻水清洗后须提供一份合格的权威机构出具的水质分析报告。

- 1．3合同期内免费提供所有冷却系统的自动加药排污装置，每周定时投加阻垢缓蚀剂，以保证钢腐蚀率＜０.１２５，铜腐蚀率＜０.００５。

- 1．4对新风机滤网进行一次清洗，对盘管风机滤网进行清洗，每年对空调冷凝器和蒸发器进行一次清洗，每半年至少拆洗一次水系统过滤器，地下室工艺循环的水质处理及板式换热器的清洗工作，并随时根据系统实际情况在必要时作及时拆洗。如拆卸过程中损坏隔热层应及时购买同材质的隔热材料更换，费用由乙方承担。

- 1．5根据需要确定对空调主机的冷凝器和蒸发器进行化学清洗和通炮。

- 1．6确保从空调系统排出的水达到环保部门的要求，如不符合承担相关责任。

- 2、空气处理机组（风机房）清洗/消毒程序：

    - 关闭系统电源（如控制系统与网络相连需通知甲方现场负责人）挂牌“正在清洁严禁开启”；

    - 拆下所有过滤网，进行消毒清洗消毒→冲洗（消毒方法按厂家提供）；

    - 做好施工现场及施工人员防护工作，使用防护布主要覆盖电机部位，防止二次污染；

    - 勘察施工现场，准备施工；

    - 首先清洗机房内管道系统；

    - 选定开口位置。根据实际经验，开口位置大多数为新风口处，机组上方位置处。根据机房的大小，开口数目为2-6个；

    - 清洗管道系统。采用人工清洗及设备清洗（主要使用工业吸尘器）。清洗过程中避免触碰防火阀；

    - 管道系统消毒作业。使用雾化器。

    - 检测管道系统清洗是否达标；

    - 封口。选定擦拭干净的封口板放置开口位置处；确定打孔位置，按照对角的顺序打孔；打孔完毕后，拿下封口板，将开口处重新擦拭干净；使用铆钉固定封口板；使用铝铂胶带将封口处密封；恢复管道保温层。

    - 清洗机组涡轮；

    - 使用高压水枪进行清洗，清洗前要检查覆盖在电机上的防护布（采用塑料布，防止污水渗透）；

    - 清洗过程中注意避免电机受损；

    - 清洗后用干净的布擦拭外围部位。

    - 清洗表冷器；

    - 清洗前拆下两边的过滤网；

    - 清洗过程中将高压水枪控制在合适的位置，避免其冲击力损坏翅片（在垂直方向使用，偏向则会损坏翅片）；

    - 清洗后用干净的布擦拭外围部位；

    - 过滤网的清洗及消毒，安装过滤网。

    - 清洗后用吸尘器或其他吸水设备将机组内的污水排出；

    - 去除防护布，擦拭机组外观部位；

    - 机组消毒；

    - 恢复机组设施（电源、阀门恢复原位）。

- 3、冷冻水系统具体施工细则

- a) 由设备方人员协同了解管路走向，查看补水、排污及各阀门是否灵敏，方向正确。

- B) 用人工方法清洗膨胀水箱，然后在水箱中投加杀菌灭藻剂，杀菌剥离剂，开泵循环16-24小时，将管道内的生物粘泥剥离脱落下来，作全系统的杀菌灭藻生活污泥处理。

- C) 在冷冻水系统最低闸阀处排放部分冷冻水后，于膨胀水箱投加清洗剂，然后加水至满，开泵循24小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落，通过循环从最低点排出，提供一个清洁的金属表面，为预膜打好基础。

- d) 排放冷冻水，将清洁出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。拆开冷冻Y型过滤网，清除滤网杂物，再封好过滤器，往系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明。

- e) 于膨胀水箱中投加缓蚀剂，开泵循环两小时，使药物均匀分布在系统中。试测PH值，PH正常值在8-10的情况下做浸片实验。该药剂在系统无泄漏的情况下，能保持一年的防锈效果。

- 4、冷却水系统

- a) 由设备方人员协同了解管路走向，查看补水、排污及各阀门是否灵敏，方向正确。

- B) 用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等，洗净其灰尘、污泥。于冷却塔中投加杀菌灭藻剂，杀菌剥离剂，开泵循环8--12小时，将管道内的生物粘泥脱落下来，从而通过循环将粘泥清洗出来，作全系统的杀菌灭藻处理。

- C) 在冷却塔中投加清洗剂，开泵循环12---16小时，该药剂能把冷却系统的浮锈、油污渗透剥落，通过循环从最低点排出，提供一个清洁的金属表面，为预膜打好基础。

- d) 排放冷却水，清洗冷却塔，拆开冷却系统Y型过滤器，清洗滤网内杂物，加水至满。在冷却塔中投加预膜液，开泵循环24小时，该药剂能在金属表面形成一层膜，防止水中溶解氧吸附在管壁上，起防锈作用。

- e) 开泵循环至24小时，排放2/3冷却水，并清洗冷却塔。如为开机阶段，则于冷却塔中投加阻垢缓蚀剂。如为停机阶段，则于冷却塔中投加保湿剂。这两种药剂均可达到巩固保护膜的作用。

- 5、空调水处理施工流程表

- 进场作业

- 进场冷冻系统从膨胀水箱投入杀菌灭藻、杀菌剥离剂（时间16-24小时）。

- 进场清洗冷却塔盘，洗净其灰尘、污泥（时间16-24小时）。

- 冷却、冷冻系统投加清洗剂，开泵连续循环清洗（时间24-48小时）。

- 清洗达到效果后从冷冻、冷却系统最低点排污阀处排放清洗污液，然后置换清水。

- 排污期间同时处理主机。

- （1）关闭冷凝器进、出水闸阀，外接药液泵冷却清洗剂、独立循环冷凝器，最后用HB-72钝化缓蚀剂进行预膜处理。

- （2）拆洗冷凝器端盖，逐根通泡冷凝器铜管。

- （3）光洁冷凝器端盖，重新封装还原。

- 清洗冷却塔（时间36-48小时）

- 主机及系统处理完毕后，冷冻系统投入缓蚀剂、冷却系统投入、阻垢剂，开泵循环，然后转入日常运行状态（时间16-24小时）。

- 备注：严格按照 WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范.

- 6、清理所有风系统、水系统过滤器

- 备注：严格按以下标准执行

- WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范

- GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范

- SB/T 10594-2011 集中空调通风系统清洗行业技术管理规范

- JG/T 400-2012 通风空调系统清洗服务标准

- GB/T 29044-2012 采暖空调系统水质

- 三、设备维修免费配件清单

| 序号 | 型号名称 | 备件名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FP-13.6WA-Y/A | 支撑板 | 个 |
| 2 | FP-5.1/6.8/10.2/13.6 | 标贴 | 个 |
| 3 | FP-5.1WA-Y | 塑料袋 | 个 |
| 4 | FP-5.1/8.5/10.2 | 风机电容 | 个 |
| 5 | FP-13.6WA-Y/A | 电容 | 个 |
| 6 | FP-6.8/8.5/10.2 | 电容 | 个 |
| 7 | FP-13.6WA-Y/A | 电容 | 个 |
| 8 | FP-5.1/8.5/10.2/13.6 | 端子排 | 个 |
| 9 | FP-8.5/10.2/13.6 | 左侧板组 | 个 |
| 10 | FP-5.1/6.8/10.2/13.6 | 端子排 | 个 |
| 11 | FP-5.1/6.8/8.5/10.2/13.6 | 蜗壳 | 个 |
| 12 | FP-5.1/6.8/8.5/10.2/13.6 | 蜗壳 | 个 |
| 13 | FP-6.8/8.5/10.2 | 包装箱 | 个 |
| 14 | FP-13.6WA-Y | 包装箱 | 个 |
| 15 | FP-5.1/6.8/10.2/13.6 | 风扇 | 个 |
| 16 | FP-6.8/8.5/10.2 | 包装箱 | 个 |
| 17 | FP-13.6WA | 包装箱 | 个 |
| 18 | FP-8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 19 | FP-6.8/8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 20 | FP-8.5/10.2/13.6 | 三排进水头 | 个 |
| 21 | FP-13.6WA-Y | 包装箱 | 个 |
| 22 | FP-6.8/8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 23 | FP-5.1WA | 接水盘 | 个 |
| 24 | FP-8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 25 | FP-13.6WA-Y | 接水盘 | 个 |
| 26 | FP-6.8WA-Y | 蜗壳 | 个 |
| 27 | FP-8.5WA-Y | 蜗壳 | 个 |
| 28 | FP-10.2WA-Y | 蜗壳 | 个 |
| 29 | FP-13.6WA-Y | 蜗壳 | 个 |
| 30 | LSBLX380/R4(BP) | 开关 | 个 |
| 31 | FP-6.8/8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 32 | FP-6.8WA-Y | 接水盘 | 个 |
| 33 | FP-8.5WA-Y | 接水盘 | 个 |
| 34 | FP-13.6WA-Y | 接水盘 | 个 |
| 35 | FP-6.8/8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 36 | FP-13.6WA-Y | 接水盘 | 个 |
| 37 | LSBLX380/R4(BP)-A | 管组 | 个 |
| 38 | FP-6.8/8.5/10.2 | 接水盘 | 个 |
| 39 | FP-13.6WA | 接水盘 | 个 |
| 40 | LSBLX380/R4(BP) | 视液镜 | 个 |
| 41 | 水系统 | 温度计 | 个 |
| 42 | 水系统 | 压力表 | 个 |
| 43 | 内机金属软接 | 金属软接 | 根 |
| 44 | 内机温控器 | 温控器 | 个 |
| 45 | 内机垫片 | 垫片 | 个 |
| 46 | 内机铜闸阀 | 铜闸阀DN20 | 个 |
| 47 | 内机排水软接 | 排水软接 | 个 |
| 48 | 内机排水软接管件 | 排水软接管件 | 个 |
| 49 | 内机帆布 | 帆布 | 个 |
| 50 | 内机螺丝、螺帽 | 螺丝、螺帽 | 套 |
| 51 | 室外水箱浮球阀 | 水箱浮球阀 | 个 |
| 52 | 室外水箱进出水阀 | 水箱进出水阀 | 个 |
| 53 | 室外水系统垫片 | 水系统垫片 | 个 |
| 54 | 室外热继电器 | 热继电器 | 个 |
| 55 | 室外螺丝、螺帽 | 螺丝、螺帽 | 套 |

- 四、设备维修付费配件清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 品牌、质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 串行驱动模块 | 个 |  |  |
| 2 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 制冷系统单向阀 | 个 |  |  |
| 3 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 传感器（温度） | 个 |  |  |
| 4 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 制冷系统过滤器 | 个 |  |  |
| 5 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 液位传感器 | 个 |  |  |
| 6 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 蒸发器垫片 | 个 |  |  |
| 7 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 冷凝器垫片 | 个 |  |  |
| 8 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 开关（流量） | 个 |  |  |
| 9 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 传感器（排气压力） | 个 |  |  |
| 10 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 传感器（吸气压力） | 个 |  |  |
| 11 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 触摸屏 | 个 |  |  |
| 12 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | BMCC | 个 |  |  |
| 13 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | DCDC | 个 |  |  |
| 14 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | PWM | 个 |  |  |
| 15 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | IGBT | 个 |  |  |
| 16 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 直流高压变压器 | 个 |  |  |
| 17 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 制冷系统安全阀 | 个 |  |  |
| 18 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 冷凝器 | 个 |  |  |
| 19 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 软启动 | 个 |  |  |
| 20 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 干燥器 | 个 |  |  |
| 21 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 主电源开关 | 个 |  |  |
| 22 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 电子膨胀阀1 | 个 |  |  |
| 23 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 电子膨胀阀2 | 个 |  |  |
| 24 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 控制器 | 个 |  |  |
| 25 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 电解电容总成 | 个 |  |  |
| 26 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 球阀 | 个 |  |  |
| 27 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 视液镜 | 个 |  |  |
| 28 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | I/O电脑板 | 个 |  |  |
| 29 | 磁悬浮 | LSBLX380/R4(BP) | 强电保险器总成 | 个 |  |  |
| 30 | 制冷剂 | LSBLX380/R4(BP) | R134A | ㎏ |  |  |
| 31 | 风机盘管 | FP-5.1WA-Z | 电机 | 个 |  |  |
| 32 | 风机盘管 | FP-6.8WA-Y | 电机 | 个 |  |  |
| 33 | 风机盘管 | FP-8.5WA-Y | 电机 | 个 |  |  |
| 34 | 风机盘管 | FP-10.2WA-Y | 电机 | 个 |  |  |
| 35 | 风机盘管 | FP-13.6WA-Y | 电机 | 个 |  |  |
| 36 | 风机盘管 | FP-5.1WA-Z | 蒸发器总成 | 个 |  |  |
| 37 | 风机盘管 | FP-6.8WA-Y | 蒸发器总成 | 个 |  |  |
| 38 | 风机盘管 | FP-8.5WA-Y | 蒸发器总成 | 个 |  |  |
| 39 | 风机盘管 | FP-10.2WA-Y | 蒸发器总成 | 个 |  |  |
| 40 | 风机盘管 | FP-13.6WA-Y | 蒸发器总成 | 个 |  |  |
| 41 | 吊顶新风机 | L=5000m3/h | 电机 | 个 |  |  |
| 42 | 吊顶新风机 | L=4000m3/h | 电机 | 个 |  |  |
| 43 | 吊顶新风机 | L=1500m3/h | 电机 | 个 |  |  |
| 44 | 空气处理机组 | L=10000m³/h | 电机 | 个 |  |  |
| 45 | 空气处理机组 | L=12000m3/h | 电机 | 个 |  |  |
| 46 | 空气处理机组 | L=20000m3/h | 电机 | 个 |  |  |
| 47 | 水泵 | 30kW | 电机 | 个 |  |  |
| 48 | 水泵 | 30kW | 轴承 | 个 |  |  |
| 49 | 水泵 | 30kW | 机封 | 个 |  |  |
| 50 | 水泵 | 30kW | 水泵叶轮 | 个 |  |  |
| 51 | 冷却塔 | 综合 | 电机 | 个 |  |  |
| 52 | 冷却塔 | 综合 | 填料 | m² |  |  |
| 53 | 冷凝式真空锅炉 | 1.4MW | 电控 | 套 |  |  |
| 54 | 水系统 | PLC | 西门子PLC | 台 |  |  |
| 55 | 水系统 | 7.5KW | 变频器 | 台 |  |  |
| 56 | 水系统 | DN25 | 水流开关 | 个 |  |  |
| 57 | 水系统 | 30KW | 冷冻水泵接触器 | 个 |  |  |
| 58 | 水系统 | 30KW | 冷冻水泵空气开关 | 个 |  |  |
| 59 | 水系统 | DN250 | 止回阀 | 个 |  |  |
| 60 | 水系统 | DN300 | 电子水处理仪 | 台 |  |  |
| 61 | 水系统 | DN65 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 62 | 水系统 | DN80 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 63 | 水系统 | DN100 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 64 | 水系统 | DN125 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 65 | 水系统 | DN150 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 66 | 水系统 | DN200 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 67 | 水系统 | DN250 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 68 | 水系统 | DN300 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 69 | 水系统 | DN350 | 蝶阀 | 个 |  |  |
| 70 | 合计金额 |  |  |  | 0 |  |

- （本表格中配件清单要求报单价，未填报配件清单单价的配件认定为免费更换。所有配件单价总额将作为评审的要素。此项为标书报价，不进行二次报价）

- 五、其他要求

## 无。

## 第四篇  商务需求

注：本篇商务需求中的所有要求均为为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）服务时间：服务期限至少一年（1年期满后，院方根据施工单位表现决定是否续签合同，续签期限最多2年，以合同约定为准。

（二）服务地点：重庆市江北区中医院。

（三）验收方式：1.维修完成设备恢复正常运转后，由采购人与成交供应商双方共同确认验收；新换零配件需提供生产合格证明等，证明为全新正品配件；完成维修后，由现场维修人员填写《维修记录表》，比提交给采购人签字确认。

2.采购人可根据需要随机抽取一部分配件送检测部门检测，成交供应商负责检测费用并对此结果予以认可，如检测不合格，成交供应商负责免费更换。

## 二、报价要求

1. 本次报价须为人民币报价。报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、检测费用、500元以下的零部件不收材料费及人工费、培训费及各种应纳的税费。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.磋商报价包含2部分：（1）中央空调系统新风系统设备维护保养费用报价；（2）拟更换付费配件材料报价（报价包括完成本项目维修所需的设备或货物配件购买费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费，该部分按实际使用并通过甲方签字认可后的实际数量结算）。配件清单报价作为以后需更换材料时的材料含税价格。

## 三、履约保证金

无。

## 四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.所有更换配件质保一年。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由成交供应商负责售后服务。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，1小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 五、付款方式

（一）合同开始执行后，每季度据实结算一次；

（二）成交供应商向采购人开具全额发票；

## 六、安全生产

（一）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于维保现场及维保周边的人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（二）在维保过程中，成交供应商须做到安全施工，并做好相应的安全公告及警戒标识，维保过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

## 七、违约责任

（一）成交供应商接到采购人维修维保任务拒绝服务的，发现1次扣除履约保证金1000元，累计有3次拒绝服务的，采购人有权解除合同。

（二）成交供应商不得将本工程项目转、分包给第三方（经采购人书面同意的除外），如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按履约保证金金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

## 八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）、其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采通知书，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本 1  份，电子文档 1  份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采通知书的一切规定和要求及竞采评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞采通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）中央空调维保清洗清单报价表

中央空调维保清洗清单报价表

项目名称：

| 序号 | 工程项目 | 设备 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 全系统 | 230万大卡/时中央空调系统水处理（2台） | 水处理、冷凝器清洗通炮 | 项 | 1 |  |  | 合同期内 |
|  |  | 冷却冷冻全系统 | 清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 锅炉 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 末端设备 清洗维护 | 卧室空气处理机组 | 清洗 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 吊顶式新风机 | 清洗 | 台 | 29 |  |  |  |
|  |  | 节能排风机 | 清洗 | 台 | 37 |  |  |  |
|  |  | 风机盘管 | 清洗 | 台 | 871 |  |  |  |
| 3 | 检测费 | 中央空调风系统、水系统清洗后检查 | 第三方检测 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 维修和保养 | 中央空调系统、新风系统 | 维保 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

（三）设备维修付费配件清单报价表（本表格中配件清单要求报单价，未填报配件清单单价的配件认定为免费更换。所有配件单价总额将作为评审的要素。此项为标书报价，不进行二次报价）

| 一、空调主机及系统配件材料报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 |  | 单价 | 品牌、质保期 |
| 1 | 储液器 | 个 |  |  |  |
| 2 | 旁通阀体 | 个 |  |  |  |
| 3 | 旁通阀线圈 | 个 |  |  |  |
| 4 | 单向阀 | 个 |  |  |  |
| 5 | 分离器 | 个 |  |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 | 个 |  |  |  |
| 7 | 风冷换热器 | 台 |  |  |  |
| 8 | 冷凝压力控制器 | 个 |  |  |  |
| 9 | 热力膨胀阀 | 个 |  |  |  |
| 10 | 喷液膨胀阀 | 个 |  |  |  |
| 11 | 液管视镜 | 个 |  |  |  |
| 12 | 电子膨胀阀 | 个 |  |  |  |
| 13 | 三通阀 | 个 |  |  |  |
| 14 | 油视镜 | 个 |  |  |  |
| 15 | 压缩机 | 台 |  |  |  |
| 16 | 蒸发器 | 台 |  |  |  |
| 17 | 止逆阀 | 个 |  |  |  |
| 18 | 控制模块 | 台 |  |  |  |
| 19 | 通讯模块 | 台 |  |  |  |
| 20 | 膨胀阀驱动模块 | 台 |  |  |  |
| 21 | 相序模块 | 个 |  |  |  |
| 22 | 压力传感器 | 个 |  |  |  |
| 23 | 压力变送器 | 个 |  |  |  |
| 24 | 压机交流接触器1 | 个 |  |  |  |
| 25 | 压机交流接触器2 | 个 |  |  |  |
| 26 | 压机保护器 | 个 |  |  |  |
| 27 | 风机接触器 | 个 |  |  |  |
| 28 | 风机保护器 | 个 |  |  |  |
| 29 | 风机马达 | 个 |  |  |  |
| 30 | 主机液晶控制器 | 个 |  |  |  |
| 31 | 换向四通阀 | 个 |  |  |  |
| 32 | 导向四通阀 | 个 |  |  |  |
| 33 | 冷凝器 | 台 |  |  |  |
| 34 | 塑壳短路器 | 个 |  |  |  |
| 35 | 压机油压开关 | 个 |  |  |  |
| 36 | 压机润滑油 | 升 |  |  |  |
| 37 | 低压压力开关 | 个 |  |  |  |
| 38 | 高压压力开关 | 个 |  |  |  |
| 39 | 膨胀阀 | 个 |  |  |  |
| 40 | 急停按钮 | 个 |  |  |  |
| 41 | 变压器 | 个 |  |  |  |
| 42 | 供液电磁线圈 | 个 |  |  |  |
| 43 | 供液电磁阀体 | 个 |  |  |  |
| 44 | 高性能干燥过滤器 | 个 |  |  |  |
| 45 | 上载电磁阀体 | 个 |  |  |  |
| 46 | 上载电磁阀线圈 | 个 |  |  |  |
| 47 | 压机油过滤器 | 个 |  |  |  |
| 48 | 压机吸气过滤器 | 个 |  |  |  |
| 49 | 压机油加热器 | 个 |  |  |  |
| 50 | 压机密封垫 | 张 |  |  |  |
| 51 | 压机接线板 | 个 |  |  |  |
| 52 | 蒸发器密封垫 | 个 |  |  |  |
| 53 | 407C | KG |  |  |  |
| 54 | R407C安全阀 | 个 |  |  |  |
| 55 | R407C球阀 | 个 |  |  |  |
| 56 | R407C截止阀DN80 | 个 |  |  |  |
| 57 | R407C截止阀DN100 | 个 |  |  |  |
| 58 | 出水传感器 | 个 |  |  |  |
| 59 | 电动二通阀 | 个 |  |  |  |
| 60 | 空调机组风扇叶 | 个 |  |  |  |
| 61 | 空调机组电机 | 台 |  |  |  |
| 62 | 新风机电机 | 台 |  |  |  |
| 63 | 盘管电机 | 台 |  |  |  |
| 64 | 水压力表 | 个 |  |  |  |
| 65 | 温度计 | 只 |  |  |  |
| 66 | 主水管安全阀 | 个 |  |  |  |
| 67 | 水系统止回阀DN250 | 个 |  |  |  |
| 68 | 西门子PLC | 台 |  |  |  |
| 69 | 7.5KW变频器 | 台 |  |  |  |
| 71 | DN200电子水处理仪 | 台 |  |  |  |
| 72 | 水流开关 | 个 |  |  |  |
| 73 | 冷冻水泵接触器 | 个 |  |  |  |
| 74 | 冷冻水泵空气开关 | 个 |  |  |  |
| 75 | 冷冻水热继电器 | 个 |  |  |  |
| 76 | DN50浮球阀 | 个 |  |  |  |
| 77 | DN40截止阀 | 个 |  |  |  |
| 78 | DN65蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 79 | DN80蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 80 | DN100蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 81 | DN125蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 82 | DN150蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 83 | DN200蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 84 | DN250蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 85 | DN300蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 86 | DN350蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 87 | DN400蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 88 | DN450蝶阀 | 个 |  |  |  |
| 一、空调主机及系统配件材料报价单价合计金额 |  |  |  |  |  |
| 二、水泵配件价格表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 |  | 单位 | 单价 | 品牌、质保期 |
| 1 | 电机 |  | 台 |  |  |
| 2 | 轴承 |  | 个 |  |  |
| 3 | 机封 |  | 个 |  |  |
| 4 | 风机叶轮 |  | 个 |  |  |
| 5 | 水泵叶轮 |  | 个 |  |  |
| 6 | 填料 |  | 套 |  |  |
| 8 | 热继电器 |  | 个 |  |  |
| 9 | 交流接触器 |  | 个 |  |  |
| 二、水泵配件价格表单价合计总金额 |  |  |  |  |  |
| 一 + 二 单价合计总金额 |  |  |  |  |  |

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容。

### 三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应。

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞采通知书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 竞采项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件1：重庆大家智方科技有限公司采购文件报名表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购执行编号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |
| 发票快递地址（请准确填写） |  |  |  |  |
| 报名费开票信息（开普票） |  |  |  |  |
| 代理服务费 开票信息 | £普票 £专票 |  |  |  |

发售人：重庆大家智方科技有限公司       日期： 年  月  日

注：1.报名费均开普票，代理服务费可申请开专票（请准确填写开票信息）。

2.代理服务费只向中标供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。