- 重庆市政府采购云平台网上竞采文件

（综合评分法）

采购执行编号：DL-ZF-2024170

项目名称：重庆市江北区中医院电梯设备维保服务项目

采购人：重庆市江北区中医院

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

二〇二四年五月

目  录

重庆市政府采购云平台网上竞采文件	- 1 -

第一篇  竞采邀请书	- 3 -

一、竞采项目内容	- 3 -

二、资格要求	- 3 -

三、竞采有关说明	- 3 -

四、竞采有关规定	- 4 -

五、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 6 -

一、竞采费用	- 6 -

二、竞采通知书	- 6 -

三、竞采要求	- 6 -

四、竞采程序及成交标准	- 9 -

五、评审标准	- 11 -

六、评审依据	- 13 -

七、成交通知	- 13 -

八、关于质疑和投诉	- 14 -

九、签订合同	- 14 -

第三篇  项目服务需求	- 15 -

一、竞采项目一览表	- 15 -

二、项目需求	- 15 -

三、维保要求：	- 16 -

四、电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：	- 17 -

五、电梯零部件更换要求：	- 21 -

六、维保付款事项及要求：	- 21 -

第四篇  商务需求	- 23 -

一、服务期、服务地点及验收方式	- 23 -

二、报价要求	- 23 -

三、 付款方式	- 23 -

四、知识产权	- 23 -

五、培训	- 23 -

六、其他	- 23 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 24 -

第六篇  响应文件格式	- 28 -

一、经济部分	- 29 -

二、技术部分	- 31 -

三、商务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 36 -

五、其他应提供的资料	- 41 -

附件1：重庆大家智方科技有限公司采购文件报名登记表	- 42 -

# 第一篇  竞采邀请书

重庆大家智方科技有限公司受重庆市江北区中医院的委托，我公司组织对重庆市江北区中医院电梯设备维保服务项目项目进行竞采采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

### 一、竞采项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 竞标保证金 （元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市江北区中医院电梯设备维保服务项目 | 99879.72 | 0 | 1 |  |

### 二、资格要求

竞采供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B级及以上(含B级)。

### 三、竞采有关说明

（一）凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“重庆市政府采购云平台网上竞采(https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上下载或到采购代理机构领取本项目竞采文件以及图纸、补遗等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

（二）竞采文件报名期限：2024年5月17日至2024年5月21日17:30（工作时间）。

（三）竞采文件购买费：竞采文件购买费为0元/分包（售后不退）。

1.竞采文件购买方式

在竞采文件报名期内，投标人将《采购文件报名登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至1621766686@qq.com，按要求发送邮箱后方才购买成功。

（四）供应商须满足以下两种要求，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.登记递交《采购文件报名登记表》加盖供应商公章。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（纸质响应文件可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以纸质文件正本为准。缺少任意一项均视为无效响应，响应文件提交规则详见“第二篇--第三点、竞采要求”。

（五）投标地点：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座4-2

（六）投标截止时间：2024年5月22日北京时间15:30

（七）开标时间：2024年5月22日北京时间15:30

（八）开标地点：同投标地点

（九）评标时，供应商在磋商小组要求的时间内提供招标文件规定的特定资格证明文件原件备查，不能按时提供者视为无效投标。

（十）报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、500元以下的零部件不收材料费及人工费培训费和各种应纳的税费。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、竞采有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞采的，只能按照一家供应商计算。竞采时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

（四）同一项目的货物，制造商参与竞采的，不得再委托代理商参与竞采，否则均为无效响应。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台网上竞采中心(https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆大家智方科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）竞采费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 五、联系方式

（一）采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳老师

电  话：023-67739723

地  址：重庆市江北区建新东路一村35号

（二）采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司

联系人：熊老师

电  话：（023）63782216转8056、15025302530

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座402。

## 第二篇  供应商须知

### 一、竞采费用

参与竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞采通知书

（一）竞采通知书由竞采邀请书、供应商须知、项目服务需求、竞采项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采通知书不可分割的部分。

（三）竞采通知书的解释

供应商如对竞采通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采通知书。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采通知书的要求编制响应文件，并对竞采通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞采开始时间起90天。

（二）报价要求

本项目采取总价包干。本次项目采用人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、提供服务所需的各类费用及应缴纳税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

竞采小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （四）提交响应文件的份数和签署和递交

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交（可邮寄），且线上线下递交的响应文件内容须保持一致，如不一致以纸质正本为准。缺少任意一项均视为无效响应。

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，竞采通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）响应文件可以现场递交也可以通过邮寄递交。如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封，并请确保开标前送至重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A座402（请自行确保快递安全，若出现快递遗失等情况由投标人自行负责）。

（5）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（6）响应文件投递截止时间：见竞采通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

线上（重庆市政府采购云平台网上竞采）响应文件提交规则：

（1）供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与竞采，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）

（七）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

4、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

5、供应商串通投标的；

6、供应商组成联合体投标的；

7、法律、法规和竞采通知书规定的其他无效情形。

（八）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；
　　2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- （九）采购代理服务费

- 供应商成交后，在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按照4000元收取。

- 代理服务费使用对公账户打款，打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

- 采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名：重庆大家智方科技有限公司

账户：6530000010120100759356

开户行：浙商银行重庆分行营业部

银行代码：316653000026

### 四、竞采程序及成交标准

（一）本项目竞采按照竞采通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和竞采通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件并加盖供应商公章。 |

注：

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

- 符合性检查。依据竞采通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采通知书的响应程度进行审查，以确定是否对竞采通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞采文件“第六篇 响应文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合竞采通知书要求。 |
| 3 | 竞采通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采通知书第三篇、第四篇规定的竞采内容作出响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足竞采通知书规定。 |

（1）竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）竞采小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（5）竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐2名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

### 五、评审标准

（一）成交标准

1、竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作为无效投标处理。

2、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞采通知书实质性响应要求且评分最高的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评分最高的供应商为成交供应商。采购人也可以授权竞采小组直接确定成交供应商。

（二）评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100。 投标报价得分四舍五入 | 投标文件中报价为第一次报价，开标时进行公开唱标，所有投标供应商第二次报价的最低价为评标基准价 |
| 2 | 服务部分（35%） | 技术力量（10%） | 对本服务项目配备 1、专业技术人员数，技术员证，每提供一份见证材料评1分，工程师证，每提供一份见证材料评2分，高级工程师证，每提供一份见证材料评3分，至多5分。 2、特种作业人员数，每提供一份见证材料评1分，至多5分。 提供劳务合同复印件或《电梯维修特种作业操作证》资格证书（根据授予时间评定）（盖公章） | 注：投标单位提供专业技术人员操作证复印件盖鲜章，和1年以上的社会保险或商业保险等证明资料；及提供特种作业人员操作证复印件盖鲜章和1年以上的社会保险或商业保险等证明资料 |
|  |  | 安全文明生产作业方案（10%） | 安全文明生产作业方案最高得（10分） 1.没有安全文明生产作业保障方案，不得分； 2.有安全文明生产作业保障方案，但内容不全，结合实际不强，得 6分； 3.有安全文明生产作业保障方案，且内容基本全面，结合实际较强，得 8分； 4.有安全文明生产作业保障方案，内容完整健全、结合实际、科学实用，得10分。 |  |
|  |  | 服务体系及应急预案（7分） | 1、设立24小时服务电话的得2分。 2、应急抢险方案最高得5分 ①没有应急抢险预案，不得分； ②有应急抢险预案的，但不全面、操作性一般，得2分； ③有应急抢险预案的，但基本全面、操作性较强，但还存在不足，得3分； ④有应急抢险预案的，内容完整健全、结合实际、科学实用，得5分 |  |
|  |  |  |  | 本项目实际，制定应急抢险预案。内容必须包含： 1.应急人员配备； 2.应急车辆和机具配置； 3.应急抢险处置流程。 |
|  |  | 制造商技术支持（8分） | 1、有通力制造商授权的安装或改造或修理的单位（包括原电梯生产制造单位）得4分。 2、通力电梯制造商提供技术保障的得4分。 | 1、提供制造单位授权书盖鲜章 2、提供通力电梯制造商技术保障支持声明文件盖鲜章。 |
| 3 | 商务部分 （25%） | 25分 | 一、维保业绩（10分） 1、近三年内，维保电梯数量达100台以上500台以内（含500台）得1分，500台以上1000台以内（含1000台）得2分，1000以上2000台以内（含2000台）台得3分,2000以上3000台以内（含3000台）台得4分，3000以上4000台以内（含4000台）台得5分，4000以上5000台以内（含5000台）台得6分，5000以上6000台以内（含6000台）台得7，6000以上7000台以内（含7000台）台得8分，8000以上9000台以内（含9000台）台得9分，超过9000台得10分。（包括分公司，以合同签约台数为准，连续提供维保服务的电梯不重复计算） | 提供维保业绩清单盖鲜章及相应3-5份合同复印件盖鲜章 |
|  |  |  | 2、近三年内，投标人从事过三甲医院电梯维保业绩，有1个得3分，投标人从事过二甲医院电梯维保业绩，有1个得2分，本项最高12分。没有的不得分。（包括分公司，以合同签约数为准） | 提供有效证书复印件加盖单位公章 |
|  |  |  | 1、投标人具备有效的职业健康安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证证书得1分； 2、投标人具备有效的环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）认证证书得1分； 3、投标人具备有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）认证证书得1分； |  |

### 六、评审依据

评审的依据为竞采通知书和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购云平台网上竞采(https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞采通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。且须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前提出。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将参照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

### 九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞采文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）竞采通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照竞采通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞采以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞采确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  项目服务需求

注：本篇技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### 一、竞采项目一览表

| 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市江北区中医院电梯设备维保服务项目 | 合同签订后1年。 |  |

### 二、项目需求

| 序号 | 自编号 | 设备类型 | 生产厂商 | 规格型号 | 数量 | 楼层 | 速度 | 使用年限 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L2 | 电梯 | 通力电梯有限公司 | PT21/20-19 | 1 | 26 | 2.0m/s | 6 | 半包 |
| 2 | L3 | 电梯 | 通力电梯有限公司 | PT21/20-19 | 1 | 26 | 2.0m/s | 6 | 半包 |
| 3 | L4 | 电梯 | 通力电梯有限公司 | PT21/20-19 | 1 | 24 | 2.0m/s | 6 | 半包 |
| 4 | L5 | 电梯 | 通力电梯有限公司 | PT21/20-19 | 1 | 24 | 2.0m/s | 6 | 半包 |
| 5 | L6 | 电梯 | 通力电梯有限公司 | PT21/20-19 | 1 | 24 | 2.0m/s | 6 | 半包 |
| 6 | L7 | 电梯 | 通力电梯有限公司 | PW18/25-19 | 1 | 24 | 2.5m/s | 6 | 半包 |
| 7 | E1 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | TravelMasterTM110 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 8 | E2 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 9 | E3 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 10 | E4 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 11 | E5 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 12 | E6 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 13 | E7 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 14 | E8 | 扶梯 | 通力电梯有限公司 | 同上 | 1 | 提升高度4.2M | 0.5M/S | 6 | 半包 |
| 15 | 杂1 | 货梯 | 哈尔滨达鑫电梯有限公司 | DXTW100 | 1 | 21 | 1.0m/s | 6 | 半包 |

电梯维保执行依据：

（1）《中华人民共和国特种作业设备安全法》

（2）《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》

（4）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)

（5）《电梯使用与维护保养规则》TSGT5002-2017

（6）《电梯维修规范》GB  T 18775 一2002

（7）其他相关适用法律法规的规定；

（一）指派受过专业培训、有资质的技术人员，根据国家技监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下：

1、根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2、安装国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3、确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

4、保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

5、保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

6、检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

7、定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

8、维修保养质量按有关部门检验标准执行。

9、在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换且必须是原装配件。

10、中标方负责协助电扶梯的政府定期检验工作，政府电梯定期检验费用由采购人承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，乙方将及时书面通知甲方，并为招标方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由招标方承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，乙方应及时更换。

11、成交供应商提供全日24小时紧急修理服务，在30分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于电梯内，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在15分钟内到达现场处理。电梯故障严重，乙方加派维修人员，24小时内恢复正常运行。

12、因乙方维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，乙方应当承担电梯复验费用。

13、甲方如遇重要场合，乙方提供专业技术人员进行保驾护航服务。

14、在招标方要求的情况下，中标方免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。

15、中标方应定期对常驻维保员进行定期培训，并建立三级培训教育卡，培训情况定期接受甲方监督。

### 四、电梯日常维护保养项目（内容）和要求包括但不限于如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 正常工作 |
| 10 | 紧急电动运行 | 正常工作 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

### 五、电梯零部件更换要求：

1.为保证电梯的正常运行，投标人应做好电梯常用零部件备库管理，储存合理数量的专用备件和零件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行，或者零件老化，可能导致电梯故障时，对500元以下相应部件进行免费修理或更换。

2.成交供应商按要求定期巡视电梯运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，常用零配件的更换不得超过24小时，大型部件的更换不得超过表1的采购周期，更换的配件必须与原配件同品牌。

表1《电梯大型部件维修更换响应表》

| 序号 | 元器件名称 | 采购周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 返绳轮 | ≦2周 |
| 2 | 限速器 | ≦6周 |
| 3 | 钢丝绳 | ≦2周 |
| 4 | 缓冲器 | ≦4周 |
| 5 | 补偿链 | ≦4周 |

3.由于采购人原因或者使用不当导致的配件损坏，在采购人书面同意后，中标方应及时更换。

### 六、维保付款事项及要求：

1、维保期内，甲方每季度对乙方的响应速度、服务态度、服务质量等方面进行考核，根据乙方对电梯维护情况，执行维保付款事项。

2、维保期内，未按国家相关规定提供电梯维保工作或未认真填写相关记录，发现一次处当季应支付维保款项的千分之二，当季发现第二次加倍，以此类推。

3、维保期内，发生电梯关人事件，乙方未在15分钟内到达现场并处理故障，发现一次处当季应支付维保款项的千分之一，当季发现第二次加倍，以此类推。

4、维保期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，处当季应支付维保款项的百分之一，且不予支付零配件费用，已支付的从当季应付维保款项中扣除。

5、维保期内，发现电梯一周以内同一故障发生3次（招标方原因导致的除外），处当季应支付维保款项的千分之一。

6、维保期内，电梯500以下零部件损坏后，中标方未在24小时内处理，处当季应支付维保款项的百分之一。

7、维保期内，电梯大型零部件损坏后，中标方未响应表1的时间处理，处当季应支付维保款项的百分之一。

8、如因乙方单方面违约原因造成合同无法继续的，乙方应向甲方支付合同总价50%的违约赔偿金。给甲方造成损失的，若违约赔偿金不足以弥补甲方的损失，乙方还应就差额部分向甲方承担损害赔偿责任。

9、乙方提供的应急人员24小时服务电话号码为唯一联系方式，乙方如有变更应书面通知甲方，否则，由此引起的一切责任全部由乙方承担。

注：本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

### 一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期：合同签订后1年。合同期满后，经采购人考核合格，采购人可按照中标金额及要求与中标人续签合同, 但续签年限不超过2年。

（二）服务地点：重庆市江北区中医院康复大楼电梯、扶梯。

（三）验收方式：

1、对于维保范围内项目，在维保期内由采购人代表对电梯进行随机抽查，核实，并进行电梯试验，严格按照“电梯维保服务要求”进行验收。

2、由采购人组织相关部门和专业技术人员按签订的合同进行验收。

### 二、报价要求

本项目采取总价包干（大型维修人工费进行议价）。本次项目采用人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、提供服务所需的各类费用及应缴纳税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 付款方式

1．合同签订前，成交供应商须向采购人提交成交金额5%的履约保证金。

2．一年内分期付款，合同签订进场后，以维保服务进度满半年支付全部款项的50%。进度款支付条件：在维保服务期间，维保服务商提供服务未违反招标要求以及合同约定且验收合格。合同期满，验收合格，15个工作日内支付当年全部余款（如当年有扣款的，则从应付合同款中直接扣除）。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 五、培训

成交供应商应免费进行现场培训，直到用户有关人员可以正常使用操作各电梯。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》及国家和地方有关建筑电梯设施的法规、技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的电梯设施维保事项协商一致，签署本维保合同。

第一条：合同双方

采 购 人：                    （以下简称甲方）

维保单位：                    （以下简称乙方）

第二条：合同对象

项目名称：重庆市江北区中医院康复大楼电梯设施维护保养项目（壹年）

项目地址：重庆市江北区建东一村35号

维保范围：江北区中医院康复大楼电梯、扶梯设施

维保内容及要求：详见招标文件

第三条：合同执行目标

1、根据国家和地方有关建筑电梯设施的技术规范，对合同范围内电梯进行维修保养，保障合同范围内电梯设施的正常运行。

2、由有建筑电梯设施检测技术资质的公司在每年12月份对全院进行一次建筑电梯设施质量检测，并出具检测报告，所需费用由中标方负责。

第四条：双方责任

一、甲方责任

1、提供合同范围内经公安电梯机构验收合格的电梯全套施工竣工图纸、资料、设备使用说明书及所有电梯设施的合法合格手续。并且提供电梯报警主机数据库及调试软件和编码器。

2、在维保过程中，如属甲方原因造成的和产品自身质量问题损坏经双方确认需要更换的设施、配件等费用由甲方承担。

3、负责整个合同对象电梯设施系统设施设备的日常运行管理和监护，发现问题后立即通知乙方并为乙方提供必要的工作条件和方便。

4、承担因甲方原因而造成电梯不能正常工作的责任。

5、按合同约定的金额、期限和方式支付合同款项。

二、乙方责任

1、与甲方签订合同后15天内，根据国家和地方有关建筑电梯设施的法规和技术规范，对医院电梯进行一次全面检查和维修，保障其能正常运行。

2、对合同范围内的电梯设施进行定期（月检、季检、年检）检查，具体内容详见招标文件。

3、检测、维修的工具、设备由乙方负责。（设备本身自带的除外）

4、在维保过程中，如属产品自身质量缺陷，由乙方联系产品供货商进行更换；若供货商不免费更换，则由甲方承担；更换的材料、设备各项参数、指标应满足原设计及以上要求，品牌、价格需双方签字认可。

5、应在接到甲方故障通知后4小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内应到达现场排除故障。一般故障应在当天完成维修。如遇重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）需在2天内完成维修。

6、对适时维修、定期检测维修后，向甲方提供合同检测、维修书面记录，经由甲、乙双方现场代表签字后各持壹份存档。

7、在年度合同期结束后，向甲方出具年度检测维修报告，经由甲、乙双方负责人签字后各持壹份存档。

8、乙方在进场维护、检测时须遵守甲方的相关规定。

9、乙方需全力提供甲方因工程改造涉及到的电梯变更等技术支持。

10、乙方应向甲方提供维保人员相关资料。

11、因乙方维保不到位，被电梯等部门查处的法律、经济责任由乙方承担。

三、共同责任

1、甲、乙双方应遵守和执行国家、地方有关建筑电梯设施的法规和技术规范。

2、甲、乙双方有义务向公安电梯机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

第五条：合同执行期限

本合同执行自   年   月    日起至   年  月   日止，合同期为壹年。

第六条：合同金额、付款方式

1、合同金额：本合同总价人民币大写：       小写（￥       元）。。

2、合同签订前，乙方向甲方缴纳履约保证金    元（中标金额的5%）。

3、付款方式：

（1）一年内分期付款，合同签订进场后，以维保服务进度满半年支付当年全部款项的50%。进度款支付条件：在维保服务期间，维保服务商提供服务未违反招标要求以及合同约定且验收合格。合同期满，验收合格，15个工作日内支付当年全部余款。如当年有扣款的，则从应付合同款中直接扣除。

（2）更换材料费用的支付：每半年由维保单位开具发票后结算一次（凭双方签字认可的材料签证单及双方认定的价格结算）。

- 支付方式为转帐支票。

第七条：违约责任

1、双方不得无故终止合同，如有违约，则由违约方按当年未执行部份合同金额的50%一次性向对方赔付违约金。

2、乙方在合同期内少测试或未出具测试报告一次(月、季、年)按当年合同金额的15%扣除；如乙方出现两月以上（含两月）未按规定时间对甲方电梯设施进行测试并出具测试报告，甲方有权提前终止合同，并保留追究乙方责任的权利。

3、如甲方未按合同规定时限支付合同款项，则按当年合同金额的百分之三向乙方支付滞纳金。

第八条：其它

1、本合同由甲、乙两方法定代表人或者其委托人签字盖章后生效。

2、本合同一式六份，由甲、乙两方各持三份，均具有同等法律效力。

3、本合同在实施过程中若需要破土、拆墙、开检修孔等工作均由甲方负责实施和承担相关费用。

4、在乙方执行合同期间，甲方电梯新增、改造部份在本合同维保范围内。

5、未经甲方同意，乙方不得提取、更改甲方设备内的相关数据。

6、合同期满前一月，甲方可选择重新确定维保单位或续合同，在甲方未确定新的维保单位前，乙方需按现合同及招标文件的要求继续实施维保，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，乙方需配合新的维保单位进行维保交接。

7、凡本合同未涉及的部分或产生歧义的部分，均以甲方    年     月的竞争性磋商文件和投标文件为准。其他未尽事宜双方协商解决或向项目所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：           乙方（盖章）：

负责人（签字）           负责人（签字）：

代  表（签字）：		    代  表（签字）：

## 第六篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）服务条款响应承诺

三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应。

（二）商务条款响应承诺

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采通知书，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1.愿意按照竞采通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本 1 份，网上电子文档 1  份。

3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞采通知书的一切规定和要求及竞采评审办法。

5.在整个竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞采通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞采通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

采购执行编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

（二）服务条款响应承诺

项目名称：

本公司完全响应竞采文件第三篇项目服务需求中所有要求，按照文件要求提供的服务，无偏离、无差异。

供应商：                       法定代表人或法定代表人授权代表：

（公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

### 三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应（格式自拟）。

（二）商务条款响应承诺

项目名称：

本公司完全响应竞采文件第四篇、商务需求中的所有要求，无偏离、无差异。

供应商：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件1：重庆大家智方科技有限公司采购文件报名登记表

| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购计划编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |
| 收件地址 （请准确填写） |  |  |  |
| 代理付服务费开票信息 | £普票 □专票 |  |  |
| 竞采文件售价：人民币0元 |  |  |  |

采购代理机构：重庆大家智方科技有限公司           日期： 年  月  日

注：1.代理服务费只向中标供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。