- 重庆市政府采购云平台

网上竞采文件

（综合评分法）

项目编号：JCZB24085

项目名称：重庆市江北区中医院污水处理设施营运管理服务项目

采购人：重庆市江北区中医院

采购代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司

二○二四年七月

目 录

一、竞采内容	- 2 -

二、供应商资格	- 2 -

三、采购项目服务要求	- 2 -

四、采购项目商务要求	- 8 -

五、有关竞采的说明	- 13 -

六、响应文件递交信息	- 13 -

七、评审信息	- 14 -

八、发布公告的媒介	- 14 -

九、联系方式	- 14 -

十、评选方法及标准	- 14 -

十一、响应文件格式	- 19 -

一、经济部分	- 20 -

二、服务部分	- 20 -

三、商务部分	- 20 -

四、资格条件及其他	- 20 -

五、其他应提供的资料	- 20 -

- 重庆市江北区中医院污水处理设施营运管理服务项目网上竞采文件

### 一、竞采内容

| 项目名称 | 数量 | 最高限价 （元） | 成交供应商（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市江北区中医院污水处理设施营运管理服务项目 | 1 | 243145.98 | 1 | - 不接受联合体投标； - 服务期限为1年。合同期满后，经采购人考核合格，采购人可按照成交金额及要求与成交人续签合同, 但续签年限不超过2年。 |

### 1.本项目不允许分包转包。

### 2.供应商需独立踏勘现场，不组织集中踏勘。供应商应踏勘服务现场及周围环境，有技术问题也可向采购人询问。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

### 二、供应商资格

### （一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

### 1、供应商须具有污染治理设施运行服务能力评价证书（工业废水）三级及以上或环境污染治理服务能力评价证书（废水）乙级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章）。

### 三、采购项目服务要求

### （一）服务内容

1.运行过程中化学药剂购买及投放，确保满足系统出水达标要求；

2.污水处理系统废气治理设施的滤料（活性炭等）的购买与更换，废弃填料的打包处理；

3.化粪池清掏：化粪池一年清掏两次；确保所有化粪池不堵塞，并对淤泥无害化处置进行规范处理。

4.肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）定期送检， PH、余氯化验每日不少于2次；

5.安全职防；

6.设施设备日常维护及维修、易耗材料；

7.环境保护突发事故的处理措施及应急处理；

8.接受院领导及各级政府部门的督查和检查；

9.排污许可证的办理。（供应商负责污水站排污许可证的更换办理，采购人配合）；

10.环境安全风险的控制；

11.派驻项目负责人负责运营管理；

12.操作维修人员8小时值班；

13.年度环境信用评价；

14.排污企业排口监管等；

15.院区污水处理站、在线监测系统设备、污水预处理设备的投药、运营保养及维护，确保系统正常运行。

### （二）总体要求

1.对日处理400m3（小时处理能力为16.5m3/h）污水处理站系统设施及监测系统设备进行运行维护，确保系统正常运行，出水达标；

2.严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理站的运营管理，供应商必须保证生产污水的达标排放，污水必须经处理后排放到总排污口。

3.运营托管期间，供应商自行承担各项费用、风险和所有责任。

4.污水不达标所引起的一切责任及经济处罚由供应商承担。

5.供应商必须按照国家相关法律法规、“二级综合医院评审标准实施细则”以及医院管理的相关要求准备完善相关资料，定期移交。

6.供应商在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故，责任由供应商负责。

7.供应商必须无条件随采购人生产安排情况及时处理污水，并确保达标。

8.按照相关行业主管部门申报、办理环保相关手续等内容，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。

### （三）管理服务要求

1.建立健全污水处理站管理制度、交接班制度、运营、维修、安全技术操作规程。

2.建立切实可行的设备设施维护维修制度、应急预案、应急管理制度、安排每年不少于1次的应急工作预防演练。

3.建立健全安全管理体系，完善并制作污水站现场的安全警示标识、设备工艺标识。

4.定期对员工进行业务培训、管理培训及知识更新。

5.制定操作工、维修工、项目负责人常规考核办法。

6.污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、药品购买、使用记录、污泥消毒记录、水质监测送检记录、污水排放记录表等各类台帐由供应商制作、详实记录、装订并妥善保存。

7.在运营期内，供应商随时接受各级部门的监督检查工作，按要求提供检查资料，并在规定时间内对检查中发现的问题进行整改。

8.每年年终进行一次工作总结，以书面形式递交采购人。

9.随时保持污水站值班室、操作间、药品库房干净整洁，每月不少于1次对周围环境进行大扫除，对有锈蚀的管道或设备进行刷漆，保持设备、墙面干净整洁。

10.供应商须针对现场技术要求提供污水处理设施设备《运营技术方案》和《运营管理方案》。

### （四）设备设施维修维护要求

1.采购人自有设备供应商负责更换正常使用损坏的部件（单件设备500元（含500）以内的由供应商承担，500元以上的超出部分经采购人许可后凭发票由采购人承担），供应商自行提供的设施设备采购人不承担任何维修费用。

2.采购人现有设施和设备不再另行增加（具体设备配置情况请供应商现场核实，采购方不统一组织勘察，但供应商必须确保在现有设备及状态下保证污水处理系统正常运行和达标排放），供应商所需所差设施设备（如药剂投加设备，泵等）自行提供与解决，采购人不予提供。

3.采购人不另外支付设备维修劳务费及设备运行耗材的费用。

4.移交供应商运营的设备，经双方鉴定无法运行设施设备，第一次维修或购置新设备更换费用由采购人承担。

5.为保证污水处理站全部设备的正常运转，保持其良好状况，供应商必须按设备管理和安全操作规程使用设备外，必须严格遵守有关维护保养制度。

6.在运营托管期内，供应商应根据确定的维护和大修计划，对项目设施定期进行例行大修。

7.供应商承诺应在现场备一定数量的日常运行所需的备品备件、常用维修工具、劳保防护用品。

### （五）药剂、活性炭等相关要求

1.供应商负责购买质量合格的药剂（必须适用于医院污水处理消毒杀菌），并留存相关原始购买记录备查。

2.供应商采用资质齐全的合格消毒药剂。

3.供应商负责药品药剂的投放工作，确保污水站水质达标排放并做好药品投放记录。

4.供应商定期更换除臭箱内的活性炭（更换频次：一年两次），更换下来的废渣按照危险废物管理要求进行打包，由供应商交于第三方具有专业资质的公司进行处置，并将转运联单及处置报告给采购人存档。

5.供应商原则上不得使用危险化学药剂，若需使用，须先向采购人申请，经采购人综合评估后同意使用才可投入使用；且供应商必须做好相关管理及安全措施，若使用危险化学药剂造成事故，一切责任由供应商承担。

6.供应商采购的药剂过期未使用，由供应商按废弃危险化学品进行处置，采购人不予负责。

7.供应商对污水站使用的药剂要留有一月的库存量，不得出现断货，无法加药的情况。

8.供应商负责药品库房的规范化管理，分类规放，干净整洁，台帐清晰。

### （六）现场人员基本配置要求

1、项目负责人

（1）需具有《污水处理工证》，且从事污水处理工作2年及以上工作经验。负责现场工作的安排及协调，劳动力组织；安全及消防管理；负责操作人员日常工作的检查及考核；负责现场维检修方案的制定及实施的落实；维检修的人员协调；

（2）了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。负责水质取样送检的督促和监督；负责现场采购计划的报批以及采购物资的出入库办理；负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理；

（3）具有良好的沟通能力以及现场协调能力，具有一定的现场管理经验。负责人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训；负责每年不低于两次应急演练的方案编制及演练实施；负责落实业主临时交代的工作任务。

2.污水操作工

（1）操作人员必须持证上岗《污水处理工证》）；负责污水处理站的日常运行工作。负责化粪池、工艺水池的巡检巡查；设备设施的巡检、维修、维护；

（2）上岗前必须进行体检，取得合格体检报告，体检报告交由业主一份进行存档备案。每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的每日不低于2次监测；

（3）必须全面了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。负责每天药剂的投加以满足污水处理需要；

（4）熟悉了解现场设备操作规程及维护保养方法。负责水样的提取及送检；负责每日运营现场及周边环境的清洁；

（5）清楚熟悉每日工作内容。根据工作完成情况按要求做好记录。负责每日外排污水达标排放。

3.技术负责人

（1）需具有《污水处理工证》，且从事污水处理工作2年及以上工作经验。不定期进行现场运营巡查、检查，并根据检查发现的问题提出整改方案；

（2）了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。

（3）具有解决现场技术问题并提出合理解决方案的能力；审核现场提交的物资申请。现场及业主提出的技术问题的落实及书面反馈；

4.检修人员

由供应商自行配置，可不固定但需24小时响应，具有电工证，现场设备的维检修。

5.污水站设备管理操作员

统一着装上岗，服从供应商及采购人的管理制度。必须遵守医院的各项规章制度，服从采购人管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内及周边环境卫生，违者按采购人规定处罚。

上述人员可一人兼多个岗位，但总体团队不得低于2人，且提供所有人员的证书复印件，确认成交后在签订合同前向采购人提供所有人员健康体检报告备案。

6.安全职业防护要求

（1）供应商配备至少两套安全防护用具（防护眼镜、塑胶手套、防毒面具、头套、防护服等、一次性手套等）及应急急救箱，费用由供应商负担。

（2）现场工作人员必须严格按照安全防护要求进行操作。

（3）现场工作人员人员必须掌握七步洗手法。

（4）必须严格执行职业防护要求进行取样。

7.人员工伤事故保险

供应商应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。供应商因执行工作而造成采购人、供应商工作人员以及第三人损害的，由供应商承担全部责任。

8.技术要求

运营质量执行依据：

（1）以上所有要求包括但不限于，在运营期间均需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；

（2）废气实行有组织排放，执行标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（3）其他相关适用法律法规的规定；

通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。

### （七）技术要求

1.运营托管期内，未按国家相关规定提供运营托管工作或未认真填写相关记录，发现一次处扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

2.运营托管期内，工作人员电话无故停机、关机，发现一次扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

3.运营托管期内，发生设备故障或停运，供应商未及时汇报，或供应商项目负责人未在15分钟内到达现场并处理故障，发现一次处扣200元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

4.运营托管期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，发现一次扣500元，且不予支付零配件费用，已支付的从应付维保款项中扣除。

5.运营托管期内，发现未定期对现场工作人员进行培训，发现一次扣100元，半年度发现第二次加倍，以此类推。

6.运营托管期内，发现站内设备一周以内同一故障发生2次，扣200元。

7.发现未定期更换活性炭，经采购人提醒3次仍不执行的，采购人有权自行购买，购买费用从应支付的维保费中扣除，并罚款5000元。

8.在污水处理站运营托管期间，供应商必须按合同要求，对污水处理站进行8小时值守，采购人有权对此进行不定时检查。如果检查中发现值班人员无故脱岗，每次罚款100元，员工累计脱岗次数超过3次，采购人有权要求供应商对污水站脱岗值班人员进行更换；污水处理站岗位脱岗累计超过5次的，采购人有权终止合同，如因脱岗产生不良后果的，供应商还应承担所有责任。

9.经采购人检查发现，供应商未按照规定记录污水处理站运行情况的、检测相关的监测指标，供应商应按100元/次支付违约金，如供应商未按规定进行维护保养的，供应商应按200元/次支付违约金，如因供应商维修保养不及时导致不良后果的，除支付违约金外，供应商还应承担全部责任。

10.经采购人检查发现，供应商未按照规定足量使用药剂，供应商应按1000元/次支付违约金，如因供应商药剂使用不足造成不良后果的，除支付违约金外，供应商还应承担全部责任。

11.供应商运营期间，保证采购人的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标，污水处理站设备发生故障后，供应商未能在双方约定时间内对设备进行修复时，供应商按每日500元支付违约金。如果因供应商原因未对污水处理站故障设备进行修复，经环保单位检查发现相应问题或造成不良后果的，必须在环保部门或采购人规定的时间内彻底整改，相关责任及由此造成的损失由供应商承担。

12.供应商按照采购人要求对废水进行检测，如漏测一次，供应商按每次100元支付违约金；如相关数据检测不合格，则供应商应进行整改只至检测合格为止。

13.未按要求及时配合招标人办理排污许可证，延期一天，扣50元，以此类推。

14.除不可抗力外，如果供应商导致污水处理不达标而受环保部门通报、处罚，供应商除承担所有环保处罚、罚款及给采购人造成经济损失补偿，每年累计超过两次（含两次），采购人有权解除合同。如果供应商直接排放污水受环保部门通报、处罚，并造成外部水体严重污染引起一系列重大环境事件，供应商需承担所有环保处罚、罚款及给采购人造成经济损失补偿，且采购人有权解除合同。

15.因供应商的行为给采购人造成损害的，对于采购人因此而产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的全部费用），如果供应商支付的违约金尚未足以赔付的，供应商还应当向采购人支付差额部分的款项作为对采购人的赔偿金。

16、对于供应商应当支付的违约金、赔偿金等，采购人有权从未支付的款项中预先扣除。

17、无论供应商是否支付赔偿金或违约金，均不因此导致供应商有权终止或解除合同，采购人仍有权继续要求供应商全面、按期履行合同义务。

18.如遇以下情况，采购人有权单方面终止合同，同时不向供应商支付运营费用，已经支付的运营费用，并赔偿甲方及第三方损失：

(1)供应商三次以上未按照合同的约定履行其义务；

(2)经采购人通知后，供应商不进行运营管理或整改的；

(3)采购人认为在合同期内供应商明显不能继续胜任其工作；

(4)因供应商或供应商员工的原因给采购人或第三方造成重大损失的；

(5)未经采购人同意，供应商擅自更换常驻维保人员。

19.采购人无正当理由未按照约定向供应商支付费用的，每延误一日应当向乙方供应商支付延误部分费用0.05%的违约金。

### （八）项目其他要求

运营期满后移交程序：

1.托运行期结束前壹个月，由采购人和供应商各自派员组成移交小组，具体负责和办理移交工作，组织必要的会议，并商定设施设备移交的详尽程序。

2.对供应商人员的接收

采购人可自行选择在委托运行权收回后其愿意继续聘用的人员。

3.供应商所订立合同的取消

委托运行期届满终止时，根据采购人要求，供应商应取消其已签订的、于委托运行期届满后仍将有效的与生产废水治理项目的运行和维护有关的任何合同、协议。采购人对于因取消该等合同、协议所发生的任何费用不负责任，同时供应商应确保生产废水治理项目和采购人将不因此受到任何不利、损害和利益损失。

4.供应商不得私自移走项目有关的任何设施设备（供应商自行投入的设备产权归采购方所有）。

5.项目设施设备的收回

5.1 由供应商在项目设施设备收回日前负责对项目设施设备整修以达到届时相关规范的要求，包括但不限于：

（1）建构筑物满足安全、环保等生产要求；

（2）设备工况良好，满足性能、工艺参数要求及届时的国家污水处理标准；

（3）建筑物要求外观整洁，设施设备完好，结构无损坏。

5.2 项目设施设备若不能达到第5.1 款标准则供应商应进行恢复性大修。

5.3 供应商接管项目运营后另行新增或更换的设备（不在投标合同范围内），双方在终止运营合同后，该设备产权归供应商所有，供应商可自行回收。

6.技术文件和运行记录

供应商应向采购人或其指定机构移交生产废水治理项目及其正常运行必需的所有技术文件，包括但不限于其在委托运行开始和整个委托运行期间从采购人获得的所有技术文件、资质证书（如有）、会计资料、运行记录和其它管理文件等。

7.知识产权

供应商应向采购人或其指定机构移交供应商在委托运行期间可能形成的一切专利、专有技术等无形资产的文件，采购人将有权无偿继续在本项目中使用该知识产权。

8.无财务、法律瑕疵

供应商应保证项目设施设备在项目设施设备收回日无负债、无对外担保、无法律诉讼等情况，除非供应商与采购人就项目设施设备在收回日的债权债务处理已另外达成协议。

9.收回前的检测及其结果

9.1 供应商应于项目设施设备收回日三(3)个月之前（若为提前终止则应自发出终止意向通知之日起十五（15）日内），向采购人提交其自行检验的项目设施设备检测报告，检测项目、种类和结果应保证项目设施设备可以满足届时有效的有关法律、法规和国家标准规定的处理性能和排放指标及其设计处理能力。采购人在合同终止前十日内向环保和疾控部门送检经污水处理站排入市政管网的排放口所取污水标本应达到环保和疾控要求。

9.2 采购人或其指定的机构和人员应于收到供应商提交的其自行检验项目设施设备的检测报告后进入生产废水治理项目对项目设施设备进行性能测试，并提出对项目设施设备瑕疵的整改意见。供应商在收到采购人的整改意见后，应在规定期限内完成整改措施。

### 四、采购项目商务要求

### （一）服务期

以合同约定为准。

### （二）服务地点

地点：重庆市江北区中医院，采购人指定地点。

### （三）监管及考核要求

考核办法：

- 检查内容及标准

（1）水质检测考核标准

| 序号 | 检测内容 | 检测周期 |  |  |  |  | 备注 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每半年 |  |  |  |
| 1 | PH | √ |  |  |  |  | 每日不低于2次 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 余氯 | √ |  |  |  |  | 每日不低于2次 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 沙门氏菌 |  |  |  | √ |  | 投标方送第三方检测单位检测 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 志贺氏菌 |  |  |  |  | √ | 投标方送第三方检测单位检测 | 不合格一次 | 1 |

（2）构筑物巡检及现场卫生考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 设备间卫生 | √ |  |  |  |  | 设备清洁无油污 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地面清洁无油污 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 值班室 | √ |  |  |  |  | 清洁整齐 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物品摆放整齐 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 预消毒池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 好氧池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无大块浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 曝气正常 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 沉淀池巡检 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 上清液清澈 | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 消毒池 | √ |  |  |  |  | 表面无浮渣，过水孔无堵塞 | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 排放口 | √ |  |  |  |  | 水质清澈 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 池底、池壁无杂物 | 不合格一次 | 1 |
| 8 | 除臭装置 |  |  |  |  | √ | 活性炭无潮湿、发霉 | 不合格一次 | 1 |

（3）工艺设备巡检巡查考核标准

| 序号 | 设备 | 周期 |  |  |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 风机 | √ |  |  |  |  | 润滑油位足够 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 皮带松紧度合适 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 地脚螺丝紧固 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 压力表显示正常 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机温升正常，不超过80℃ | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 运转平稳无异响 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 加药计量泵 | √ |  |  |  |  | 地脚螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 泵进出口水管无破损漏气 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加药量正常 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 超声波流量计 | √ |  |  |  |  | 探头紧固螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号线无破损 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 仪表显示正常 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 配电柜 | √ |  |  |  |  | 指示灯显示正常 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电气设备工作时无异常声响 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子无过热及打火现象 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 在线检测仪表 | √ |  |  |  |  | 探头紧固螺栓无松动 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号线无破损 | 不合格一次 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 仪表显示正常 | 不合格一次 | 1 |

（4）设备保养考核标准

| 序号 | 设备 | 工作内容 | 周期 |  |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 风机 | 齿轮箱 | √ |  |  |  | 油位至油标红线以上 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 传动皮带 | √ |  |  |  | 更换 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 消声器 |  | √ |  |  | 滤网无灰尘堆积 | 不合格一次 | 1 |
|  |  | 止回阀 | √ |  |  |  | 无磨损、卡死现象 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 加药计量泵 | 进出管道 | √ |  |  |  | 疏通无堵塞、破损 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 电器元件 | √ |  |  |  | 电器元件紧固无松动 | 不合格一次 | 1 |

（5）处理系统水池和化粪池、污泥干化池清掏及清理考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  | 工作标准 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 化粪池 |  |  | √ | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 厌氧池 |  |  | √ | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 好氧池清洗 |  |  | √ | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 沉淀池清洗 |  |  | √ | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 定量池清洗 |  |  | √ | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 排放口清洗 |  |  | √ | 至少四次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 除臭活性炭更换 |  |  | √ | 至少两次，视情况而定 | 不合格一次 | 1 |

（6）污水站工作考核标准

| 序号 | 工作内容 | 周期 |  |  |  |  |  | 备注 | 扣分原因 | 扣分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  |  |
| 1 | 药剂及材料购买 |  |  | √ |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 2 | 化学药剂投放 | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 3 | 负责每日运营现场及周边环境的清洁； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 4 | 负责化粪池、工艺水池的巡检巡查； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 5 | 设备设施的日常检查及维护； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 6 | 每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的每日不低于2次监测； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 7 | 根据工作完成情况按要求做好记录。 | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 8 | 负责外排污水达标排放水质检测 |  |  |  |  | √ |  | 取水样送第三方单位检测 | 不合格一次 | 1 |
| 9 | 负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理； |  |  | √ |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 10 | 人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训； |  | √ |  | √ |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 11 | 每年不低于两次应急演练的方案编制及演练实施； |  |  |  |  | √ |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 12 | 负责落实业主临时交代的工作任务。 | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 13 | 环境保护突发事故的处理措施及应急处理； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 14 | 接受院领导及各级政府部门的督查和检查； | √ |  |  |  |  |  |  | 不合格一次 | 1 |
| 15 | 化粪池清掏工作 |  |  |  |  | √ |  |  | 不合格一次 | 1 |

（7）其他考核标准

| 分部名称 | 考核标准 | 扣分原因 | 扣分数（分） | 其它处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工管理 | 统一穿戴甲方认可确定的服装，并佩戴统一发放的工作牌；上班时间不穿拖鞋，凉鞋；头发干净、整洁，不留怪异发型和色发，男员工应留短发，女员工长发应束起，且不能浓妆艳抹；保持手部清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。 | 发现工作人员仪容仪表不符合标准1次 | 1 |  |
|  | 服务人员主动服务，礼貌待客，亲切自然、不卑不亢。遇询问时回答问题应准确、耐心、有问必答，态度不生硬、不刁难，不发生争执；对老、弱、病、残、孕等特殊提供方便，对一视同仁，尊重民族习俗和宗教信仰。 | 发现工作人员服务态度不好，未达到标准要求1次 | 1 |  |
|  |  | 发现在工作中讲粗话或因讲粗话被投诉1次 | 1 |  |
|  | 工作人员不在工作场所大声喧哗、嬉笑打闹，做到说话轻、操作轻；要嘴勤、眼勤、腿勤、手勤；工作期间不串岗、空岗，不扎堆聊天。 | 在工作场所大声喧哗、打闹嬉戏，或工作期间串岗、空岗被发现1次 | 1 |  |
|  | 工作人员在工作中应用普通话交流，严禁粗话、脏话。服务人员在岗在位，按时上下班，不迟到早退。 | 因工作人员服务态度不好引起有效投诉1次，且未得到妥善处理造成影响的。 | 1 |  |
|  | 污水处理人员不得缺编 | 发现缺编岗位一天 | 2 |  |
|  | 污水处理人员不得破坏、损毁设施、花草树木；不得偷盗植物、设施、设备等；不得翻墙或采取其它不正当的手段进出。 | 违反规定1次 | 3 | 如造成损失，承担相应的赔偿责任 |
| 应急事件处理 | 如遇紧急、迎检等情况，应全力配合采购方开展工作。 | 违反规定1次 | 5 |  |
| 投诉及曝光 | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被媒体曝光 | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理管理质量低下，被有效投诉1次 | 5 |  |
|  |  | 因污水处理承包公司管理问题被相关部门口头批评或书面通报1次 | 10-20 | 一年内发生2次及以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被区县媒体曝光1次 | 10-20 | 一年内发生2次及以上，甲方有权终止合同 |
|  |  | 因污水处理承包公司管理问题造成污水处理、管理被市级媒体曝光1次 | 10-30 | 一年内发生1次及以上，甲方有权终止合同 |
| 节约水电 | 污水处理人员在使用水电的时候必须做到节约用水、用电，做到人走灯灭，不使用器具时关闭电源和用水。 | 发现浪费水或电1次 | 2 | 如造成损失，乙方承担相应的赔偿责任 |

2.考核分值

执行合同情况的监督检查实行扣分制：每月考核标准扣分数合计在10分以内的为合格，考核标准扣分数合计在10—19分的扣项目承包单位2000元承包经费，20—29分的扣项目承包单位5000元承包经费，30分以上或累计3月扣分在20-29分的扣完当月全部污水处理承包费，并有权解除合同。

每月不定期对医院污水处理、污水在线监测运营外包项目进行检查，对有质量的地方以现场照片作依据通知供应商，并将检查情况汇总报分管领导，按检查结果扣除当月考核罚款数再拨付给供应商。

合同终止事由：

1、违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失；

2、因管理不善造成恶劣影响；

3、擅自将合同转包、分包给第三者；

4、违反劳动法或其他相关法规，造成恶劣影响；

5、有弄虚作假及其不正当行为；

6、在重大接待、突发事件处置工作中不力造成恶劣影响。

（四）报价要求

最高限价为一年的营运管理服务费用限价，本次报价只报一年的价格。

报价须为人民币报价。本次报价包含：本项目所需的全部成本、人工费、运输装卸费、保险费、机具使用费、含污水处理药剂、辅料、人工费（含五险）、设施设备的日常维护及维修材料（单件设备500元（含500）以内的零部件不收材料费及人工费，由供应商承担。500元以上的超出部分经采购人许可后凭发票由采购人承担）等全部费用、税费等履行完本项目的所有费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（本次报价含：预处理池15台设备更换和维修）

### （五）履约保证金

履约保证金：成交金额的10%

履约保证金缴纳与退还：成交人应在接到成交通知后3个工作日内向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金，未按时缴纳的，采购人有权取消其成交资格。合同履行完毕并经采购人验收合格后15个工作日内退还履约保证金。

户名：重庆市江北区中医院

开户行：建设银行江北蔚蓝世纪支行

账号：50001064000050001684

### （六）付款方式

- 工作满一月后，采购人按照合同约定对成交人工作进行考核，并按考核结果计算。成交人按考核确定的污水处理设施运营管理服务金额出具有效发票，采购人收到相关票据及依据后30个工作日内支付办理上月结算，并按照程序办理上月服务费用支付手续。

### （七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、有关竞采的说明

1.凡有意参加竞采的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在“重庆市政府采购云平台.网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）网上下载本项目需求文件以及变更公告等竞采前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞采实质性要求内容。

2.本项目不接受联合体参与竞采。

3.采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。本项目采购代理服务费3300元由成交供应商支付。

采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市聚创招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行

账  号：5005  0107  3600  0000  2102

## 六、响应文件递交信息

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的PDF电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件辅助评审。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的作无效响应处理。

4、线下纸质文件递交：供应商须在竞采评审时间前30分钟内提交纸质响应文件一正一副作为专家评审材料（供应商线下提交的纸质响应文件应与云平台上传的PDF电子文档一致，如不一致，以云平台上传电子文档为准，此条不作符合性审查依据）。

## 七、评审信息

1、竞采评审时间：2024年8月9日北京时间14：30

2、竞采评审地点：重庆市江北区中医院1号楼2105室

注：有效供应商3家及以上方可开标评审。

## 八、发布公告的媒介

本次竞采公告在“重庆市政府采购云平台.网上竞采

（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上发布。

## 九、联系方式

（一）采购人：重庆市江北区中医院

联系人：欧阳老师

电  话：（023）67739723

地  址：重庆市江北区建新东路一村35号

（二）采购代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司

联系人：刘老师       孙老师

电  话：17358459020   023-86366459

地  址：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2

## 十、评选方法及标准

（一）综合评分法

采购人对已报名供应商的的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性和符合性审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能成为入围供应商。评审小组对入围供应商的报价和响应文件按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。供应商总得分为投标报价、服务部分、商务部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）若供应商的评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且投标报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

资格性和符合性审查的内容如下：

1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （（一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见响应文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“竞采文件二、供应商资格（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库[2022]3号)”执行。

2、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采文件“三、采购项目服务要求”和“四、采购项目商务要求”中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足竞采文件规定。 |

- （二）评审标准

| 序序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的竞采报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 竞采报价得分＝（评标基准价/竞采报价）×价格权重×100。 |  |
|  | 服务部分（35%） | 20 | 1.运行维护方案（20分） （1）项目概况、 （2）运营组织体系、保障措施、 （3）设备设施维护保养措施 （4）运营质量控制管理 （5）安全保障管理 （6）应急预案 （7）环保污染防治措施 （8）档案及记录管理 （9）排污证、自行监测、信用评价、信息披露填报 （10）终止移交方案 方案内容不存在瑕疵为优得20分；内容存在1处瑕疵为良得15分；方案内容存在2处瑕疵为一般得10分；方案内容存在3处及以上瑕疵的为差或未提供得0分。 | ## 提供方案，格式自拟。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指（1）内容未包含全部项目需求，存在漏项，完整性不足。（2）内容不适用本项目需求，缺乏针对性；内容条目不清晰，存在逻辑漏洞，语言表述前后矛盾，语言、数据等出现常识错误；合理性不足。（3）内容按照项目资金、人力及现有技术等条件下不可能实现，可操作性不足。（4）内容与实际情况不符、表述错误、与项目不匹配、不符合本项目涉及的相关规范或标准或服务要求。（5）内容简略、套用其他方案、内容不完整或缺少关键节点等情形中的任意一种情形。 |
|  |  | 8 | 2.运行维护管理制度（8分） （1）岗位职责 （2）污水处理机械设备的运行管理与维护 （3）安全管理 （4）在线管理 制度内容不存在瑕疵为优得8分；内容存在1处瑕疵为良得5分；内容存在2处瑕疵为一般得2分；内容存在3处及以上瑕疵的为差或未提供得0分。 | 提供管理制度，格式自拟。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指（1）内容未包含全部项目需求，存在漏项，完整性不足。（2）内容不适用本项目需求，缺乏针对性；内容条目不清晰，存在逻辑漏洞，语言表述前后矛盾，语言、数据等出现常识错误；合理性不足。（3）内容按照项目资金、人力及现有技术等条件下不可能实现，可操作性不足。（4）内容与实际情况不符、表述错误、与项目不匹配、不符合本项目涉及的相关规范或标准或服务要求。（5）内容简略、套用其他方案、内容不完整或缺少关键节点等情形中的任意一种情形。 |
|  |  | 7 | 3.现场情况描述（7分） 现场工艺设施设备图片及情况说明，科室预处理设备图片及情况说明，现场设备清单。 方案内容不存在瑕疵为优得7分；内容存在1处瑕疵为良得4分；方案内容存在2处瑕疵为一般得2分；方案内容存在3处及以上瑕疵的为差或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （35%） | 5 | - 消毒剂企业能力评定（5分） 供应商需提供拟投入本项目使用的消毒剂生产企业的产品检验合格证书、检测报告、备案证明等。提供得5分，最高得5分，不提供或提供不全不得分。 | 提供相关证明文件及检测报告，加盖供应商公章。原件在签订合同前备查。以上证明材料不提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 8 | 2021年1月1日以来以签订时间为准，供应商有类似二级及以上医院，独立承担污水处理设施运营管理服务履约经验，每具备1个履约经验的得2分，本项最多得8分。。 | 提供合同复印件加盖供应商公章。原件在签订合同前备查。 |
|  |  | 9 | 1.供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得3分，未提供不得分； 2.供应商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得3分，未提供不得分； 3.供应商具有有效的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书的得3分，未提供不得分； | 提供证书复印件加盖供应商公章，原件在签订合同前备查。提供中国国家认证认可监督管理委员会网站或国家市场监督管理总局（www.cnca.gov.cn/）显示有效状态截图。 |
|  |  | 13 | 拟派人员：（13分） 1、项目负责人： 都具有生态环境专业工程师证书，且从事污水处理工作5年及以上工作经验证明。证书及证明提供齐全得5分，否则不得分。 2、电工操作证 供应商拟投入本项目的工作人员具有电工作业证的，每提供一个证书得2分，最高得2分。 3、污水处理操作工 拟派人员持有培训合格证书或污水处理操作证书的，每提供一个证书得1分，最高6分。 | 提供证书等复印件加盖供应商公章，证书须为人社或应急行政主管部门颁发，原件在签订合同前备查。 提供污水处理操作培训合格证书或污水处理操作证书复印件，加盖供应商公章。 |

- 说明：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

（项目名称）网上竞采

响  应  文  件

供应商：　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字或盖章）

年   月   日

目     录

- 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

- 二、服务部分

（一）服务方案

（二）采购项目服务要求差异表

- 三、商务部分

（一）采购项目商务要求差异表

（二）其他与项目有关的资料（自附）

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

- 五、其他应提供的资料

（一）反商业贿赂承诺书

（二）产品质量及售后服务保证书

（三）安全生产承诺书

（四）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

### （一）报价函

### 报价函

（采购人名称）：

我方收到		（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

- 1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术及服务，愿意以人民币（大写）        （¥	）的竞采总报价进行报价。

- 2.我方现提交的响应文件为：盖章响应文件电子档1份。

- 3.我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

- 4.我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

- 5.在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

- 6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商：           　　               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

电    话：

年  月 日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：                                                            单位：元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 二、服务部分

- 服务方案

- （格式自拟）

（二）采购项目服务要求差异表

- 采购项目服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 相应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“三、采购项目服务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写。

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

### 三、商务部分

（一）采购项目商务要求差异表

采购项目商务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 项目要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                        法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“四、采购项目商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞采文件要求逐条如实填写。

3.该表可扩展；

4.可附相关支撑材料（格式自定）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- 五、其他应提供的资料

（一）反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

致重庆市江北区中医院：

在重庆市江北区中医院（项目名称）       竞采活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次竞采活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员、（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；

3、如出现以下行为，我公司及参与投标的工作人员无条件接受院方及法律的处置：

⑴供应商代表未出席投标会或开标时被三次提名而无供应商代表应答的（自动弃权）；

⑵递交的响应文件和资质文件中有虚假内容的；

⑶违反相关法律法规及院方关于反商业贿赂规定的；

⑷投标报价低于实际成本价的；

⑸成交后未在规定期限内签订采购合同的；

供应商（公章）：

年    月    日

（二）产品质量及售后服务保证书

产品质量及售后服务保证书

致重庆市江北区中医院：

郑重承诺：我方参加（项目名称）          竞采活动，成交后所配送产品符合国家相关质量标准，所有产品的相关资质齐全有效。若使用中发现质量问题，我方负责免费更换产品，由此带来的经济损失和法律责任由我方全部负责。

供应商（公章）：

年    月    日

（三）安全生产承诺书

（格式自拟）

（四）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）