**重庆市政府采购云平台**

**网上竞采采购文件**

**（综合评分法）**

项目执行编号：HCBY2024JBZYY04

项 目 名 称 ：重庆市江北区中医院所需手术室净化层流系统和全院医用气体系统维修保养服务项目

采 购 人：重庆市江北区中医院

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

**目 录**

**第一篇 采购邀请书 - 3 -**

一、竞采项目内容 - 3 -

二、资金来源 - 3 -

三、供应商资格条件 - 3 -

四、采购有关说明 - 3 -

五、保证金 - 4 -

六、其它有关规定 - 4 -

七、联系方式 - 5 -

**第二篇 采购项目技术需求 - 6 -**

一、项目情况一览表 - 6 -

二、 项目概况： - 6 -

三、项目服务范围 - 6 -

四、维保工作要求： - 8 -

**第三篇 采购项目商务需求 - 16 -**

一、实施时间、地点及验收方 - 16 -

二、报价要求 - 16 -

三、付款方式 - 16 -

四、知识产权 - 16 -

五、质量保证 - 16 -

六、履约保证金 - 17 -

七、其他 - 18 -

八、违约责任 - 18 -

**第四篇 网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止 - 19 -**

一、网上竞采程序及方法 - 19 -

二、评标标准 - 21 -

三、响应无效 - 23 -

四、采购终止 - 24 -

**第五篇 供应商须知 - 25 -**

一、网上竞采费用 - 25 -

二、网上竞采文件 - 25 -

三、网上竞采要求 - 25 -

四、成交供应商的确认和变更 - 26 -

五、成交通知 - 27 -

六、采购代理服务费 - 27 -

七、关于质疑和投诉 - 27 -

八、签订合同 - 29 -

**第六篇 合同主要条款和格式合同（样本） - 30 -**

**第七篇 响应文件编制要求 - 35 -**

一、经济部分 - 37 -

二、技术部分 - 39 -

三、商务部分 41

四、资格条件及其他 43

五、其他应提供的资料 48

附件1： 49

采购文件报名登记表 49

**第一篇 采购邀请书**

华诚博远工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市江北区中医院（以下简称：采购人）的委托，对重庆市江北区中医院手术室净化层流系统以及全院医用气体系统维护保养项目进行网上竞采。欢迎有资格的供应商前来参与网上竞采。

### **一、竞采项目内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价****（元）** | **成交供应商****数量（名）** | **备注** |
| 重庆市江北区中医院所需手术室净化层流系统和全院医用气体系统维修保养服务项目 | 310520.00 | 1 | 无 |

### **二、资金来源**

单位自筹。

### **三、供应商资格条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：供应商具备由“省或市或区的住房和城乡建设委员会” 为发证机关的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质和“省或市或区的市场监督管理局”为备案部门的第二类医疗器械经营备案凭证或以上资质。

### **四、采购有关说明**

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（[www.ccgp-chongqing.gov.cn](http://www.cqgp.gov.cn)）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）和重庆市江北区中医院官网https://www.jbzyy.org.cn网上下载本项目网上竞采文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

**（三）竞采文件报名方式：**

1、在竞采文件报名期内，供应商将附件1：《采购文件报名登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至610977705@qq.com，按要求发送邮箱后方才视为报名成功。

2、竞采文件线下报名期限：2024年12月 09 日至2024年 12 月11日17:30（工作时间）。

（四）网上竞采文件发售：本项目免收网上竞采文件费。

（五）供应商须满足以下要求，其响应文件才被接受：

1、在重庆市政府采购云平台-网上竞采公告规定时间内报价、报名，并上传了签字盖章完毕的响应文件电子档；

2、报名期限内按要求发送了《采购文件报名登记表》；

3、按时线下报名签到并递交了纸质版响应文件。

**本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台电子响应文件及现场纸质响应文件的提交，且线上线下递交的响应文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应。**

（六）线上递交

1、线上报价时间：按本项目网上公告规定的报价截止时间为准。

2、线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

（七）线下递交

1、线下投标地点：重庆市江北区中医院康复大楼21楼2105会议室

2、线下投标起止时间：2024年12月16日14:00-14:30（北京时间）

3、开标时间：2024年12月16日14:30（北京时间）

4、开标地点：同线下投标地点

### **五、保证金**

本项目免收保证金。

### **六、其它有关规定**

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家供应商参加网上竞采，只能按照一家供应商计算，最终评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）网上竞采费用：无论网上竞采结果如何，供应商参与本项目网上竞采的所有费用均应由供应商自行承担。

**（七）本项目不接受联合体参与网上竞采。**

**（八）本项目不接受合同分包。**

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（十）现场踏勘

供应商应在开标前对项目现场及周围环境自行踏勘无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

### **七、联系方式**

（一）采购人：重庆市江北区中医院

联系人： 欧阳老师

电 话： 023-67739723

地 址： 重庆市江北区建新东路35号

（二）采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

联系人：朱老师

电 话：13677607652

地 址：重庆市渝北区金泰智能产业园2期1栋西投政尚总部基地1501

## **第二篇 采购项目技术需求**

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

### **一、项目情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 重庆市江北区中医院所需手术室净化层流系统和全院医用气体系统维修保养服务项目 | 1 | 年 | 详见下文 |

### **项目概况：**

本项目主要涉及医院洁净手术部净化系统及全院医用气体系统等。其中洁净手术部净化系统维护包括1间Ⅰ级净化手术室，1间Ⅱ级净化手术室，5间Ⅲ级净化手术室（其中1间Ⅲ级负压转换手术室），合计7间洁净手术室及配套洁净辅助区域；全院医用气体系统维护包括医用氧气系统、医用负压吸引系统（包括牙科废气排放系统）、医用压缩空气系统（包含器械空气）、医用对讲传呼系统、气体监控管理系统大约650套用气单元；手术室二氧化碳系统汇流排站房设备；供应室及ICU区域空调系统、区域内机械系统通气的维护；全院电动感应门的维护。

### **※三、项目服务范围**

本维保系统维修保养项目的具体内容主要有以下几个方面：

1、手术室净化层流系统和ICU、供应室工作区域空调系统清洗维修；

1.1、空气处理机组及自动控制系统：包括净化机组、风机、新风进风口、送风口、排风口、回风口检查，风阀、温湿度传感器、机旁控制系统及远程控制系统等；

1.2、冷热水管网系统及加湿器系统：包括补水箱、循环水补水管道、保温材料、加湿器、控制柜、水阀执行器、水阀等；

1.3、强弱电系统：包括所有强电配电箱（柜）、变频器、照明灯具、插座、应急灯具、消防疏散指示、UPS电源、隔离变压器、IT电源、视频安防监控系统、示教系统、手术室门禁系统等 ；

1.4、配套内嵌设备系统；包括传递窗、器械柜、药品柜、观片灯、多功能控制面板等。

1.5、配套洗手池及电动门系统：包括各类门、自动感应门、红外线感应开关、密封系统、门体控制及电机、洗手池控制器、感应器、热水器等；

1.6、配套装饰系统：墙体、吊顶及地面的装饰装修等。

1.7、净化系统定期更换的初效过滤器、中效过滤器、回风口过滤器、排风口过滤器、新风口过滤器及高效过滤器由维保单位提供，纳入维保总报价，更换的频率及质量要求如下：

1.7.1、初效过滤器的要求：3个月更换一次；材质为铝框、板式、可清洗过滤器、内打白胶、双面各加1道加强筋；空气过滤器效率G4;；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

1.7.2、中效过滤器的要求：3个月更换一次；材质为铝合金框20MM、全熔喷料、空气过滤器效率F8；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

1.7.3、回风口过滤器及排风口过滤器更换频率为：一年1次；材质为铝合金框；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

1.7.4、新风口过滤器更换频率为：3个月更换一次；材质为铝合金框；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染，由维保单位负责免费及时更换。

1.7.5、高效过滤器更换要求：更换净化区域内所有的高效过滤器；且在使用过程中如出现破损、堵塞或污染或阻力超过设计初阻力160Pa，由维保单位负责免费及时更换。高效过滤器要求为进口防潮材质、双面烤漆护网。

1.8、供应室区域消毒机终端风口每月两次清洗；

1.9、ICU区域空调系统终端风口每月两次清洗。

2、全院医用气体系统

2.1氧气站房系统：

2.1.1氧气汇流排系统：包括汇流排，减压阀、龙门架、氧气体管道、阀门、终端设备等

2.1.2液氧储槽系统：包括液氧储槽、汽化器、氧气调压阀、分气缸、氧气管道、氧气流量装置等；

2.2.吸引系统：包括负压机组、负压管道、阀门、表箱、压力检测箱、终端设备等；吸引系统的站房设备定期更换的耗材（含进气滤芯、油雾滤芯、旋片、真空泵专用油及除菌过滤器等）：按照吸引系统设备的制造厂家维保要求定期实施维护保养及更换的耗材，由维保单位负责提供，纳入维保总报价，一年至少1次；在此期间内发生的质量问题，由维保单位负责免费更换。

2.3.压缩空气系统、包括压缩机组、正压管道、阀门、管件、压力检测箱、终端设备等；压缩空气（含全院3套无油涡旋压缩空气系统及2套牙科螺杆压缩空气系统）的站房设备定期更换的耗材（含空滤、皮带、润滑脂及滤芯等、叶顶密封以及主机轴承不在定期更换耗材内）：按照压缩空气设备的厂家维保要求定期实施维护保养及更换的耗材，由维保单位负责提供，纳入维保总报价,一年至少1次,在此期间内发生的质量问题，由维保单位负责免费更换。

2.4、麻醉废气排放系统：包括机组、管道、阀门、管件、终端设备等

2.5、二氧化碳汇流排系统：包括汇流排、龙门架、气体管道、阀门、终端设备等

2.6、氮气汇流排系统：包括汇流排、龙门架、气体管道、阀门、终端设备等；

2.7、设备带：包括设备带面板、密封条、灯罩、插座、电源开关、阀门等

2.8、呼叫系统：包括主机设备、床头分机、显示屏、线路等

2.9、气体监控管理系统：包括机组监控管理、楼层区域报警器、中央监控管理系统、线路等；

2.10、输液天轨：主要包括输液轨道；

2.11、全院医用气体系统配套的压力表，安全阀等由采购人负责提供备用品，拆下后由具有检验资质的专业机构对各表箱内的压力表每年进行校验≥2次，保障压力表读数精准；由具有检验资质的专业机构对所有安全阀每年进行效验≥1次，上述校验及检测费用由维保单位负责提供，纳入维保总报价。

3、全院电动感应门的维护。

所有电动感应门系统：包括感应门体、红外线感应开关、密封系统、门体控制及电机等的日常巡检、故障排查及应急抢救等。

### **四、维保工作要求：**

**（一）维保方案执行依据：**

1、GB-T51454-2023-《医院建筑运行维护技术标准》；

2、《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012；

3、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

4、WS 435-2013《 医院医用气体系统运行管理》；

5、GB 50751-2012《 医用气体工程技术规范》；

6、GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》；

7、GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》；

8、国家相关法律法规。

**※（二）定期监测要求**

1、净化系统每半年对所控区域进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据包括：空气含尘浓度；正压值；温度；湿度；照度；噪音等。若自检不合格，需整改合格为止。

2、服务合同期间内委托有资质的权威检测机构按最新规范要求对受控区域进行一次专业的检测，以保证净化系统符合洁净规范要求，产生的所有费用由供应商承担，纳入维保总报价；若检测不合格，供应商必须整改至合格为止，且产生的所有费用也由供应商承担，纳入维保总报价。

1、净化系统每半年对所控区域进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据包括：空气含尘浓度；正压值；温度；湿度；照度；噪音等。若自检不合格，需整改合格为止。

2、服务合同期间内委托有资质的权威检测机构按最新规范要求对受控区域进行一次专业的检测，以保证净化系统符合洁净规范要求，产生的所有费用由供应商承担，纳入维保总报价；若检测不合格，供应商必须整改至合格为止，且产生的所有费用也由供应商承担，纳入维保总报价。

**（三）具体工作内容：**

1、模块化风冷式冷热水机组部分:

（1）每半月检查一次空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；有无泄漏并处理。

（2）每半月检查一次空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况，各接线端子有无松动并处理。

（3）每半月检查一次所有阀门开关工作是否正常并处理；

（4）每半月检查一次电脑板、感温探头阻值是否正常并处理。

（5）每半月检查一次空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好并处理。

（6）每半月检查一次压缩机运转电流、运转声音、工作电压并处理。

2、净化风机组风系统的检查：

（1）每半月检查一次风机出风的风量、温度、湿度是否正常并处理。

（2）每半月检查一次风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘并处理。

（3）每半月检查一次风机马达的皮带的松紧度、轴承是否正常并处理。

（4）每半月检查一次风机控制柜开关、电加热、接触器、过载保护是否正常并处理。

（5）每半月检查一次初、中效过滤器的通风情况并处理。

（6）每半月对洁净手术室进行一次尘埃粒子、压差、温湿度、噪音进行检测并记录并处理。

（7）每月实行动态监测空气的气压差，监测方法和标准应符合规定。

（8）每月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。

3、管道系统的检查：

（1）管道系统中的过滤网上的杂质并处理。

（2）每半月检查一次保温系统有无开裂、破损、漏水等现象并处理。

（3）检查空调内部及外部加湿机，除湿机是否正常并维修处理。

（4）每月检查温湿度是否正常、没有特殊情况下手术室要保持正压运行并处理。

4、电气系统的检查：

(1)、强弱电系统运行情况检查并处理，每月一次。

(2)动力电箱分电箱螺丝松紧并处理，每月一次。

(3)动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验并处理，每年4次。

(4)应急照明电池组充放电并处理， 每年4次。

5、装饰部分的检查：

（1）感应门检修，每三月至少巡检一次。

（2）手推门检修。

（3）配置器具使用情况检查。

（4）洗手池检修。

（5）气密灯罩气密性检查。

6、医用气体系统、正负压机房、液氧站、汇流排及呼叫系统：每月巡检两次。

7、每月清洗项目：

（1）成交方负责手术室净化层流系统，每月两次清洗终端风口及洁净手术室机组初效过滤网、进风口过滤网。

（2）供应室消毒机终端风口每月两次清洗。

（3）ICU区域空调系统终端风口每月两次清洗。

8、在这期间内除应有保养之外，同时对下列作免费测试服务

（1）洁净室送风天花之层流效果测试。

（2）净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。

（3）洁净区内各级用房的静压测试。

（4）维保期内，进行保养、保修，并对损坏的零配件进行更换；

（5）维保期内，如果设备出现故障或损坏的，保证接到通知后，及时进行处理问题；

（6）对设备的制造、安装、调试、使用、维护及修理免费提供技术咨询；

（7）长期委派技术人员对本净化工程的使用情况进行检查，根据检查情况，提供维护保养注意事项和合理建议；

（8）维保期内对手术室指标进行测试（截面风速、风量、新风量、洁净度、温湿度、静压差、噪音、照度等指标）：每年进行一次，并提供运行状况报告。

按计划对上述医疗系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并提供巡检报告；如系统设备出现临时故障，维保单位在20分钟内响应，1小时内到达现场进行持续处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行。接到故障报修电话，及时予以解决处理，如无法处理的，8小时内增派其他技术人员前来快速解决或增援。

**※（四）拟派本项目维保负责人及应急维修要求**

1. 为保证医院上述维保系统设备的正常运行，投标人应承诺至少拟派2名具备一年以上医院净化系统或全院医用气体维保经验的维保人员为本项目维保负责人，负责医院上述维保系统设备的日常运行、巡检及突发故障的处理等（承诺函格式自拟）。
2. 应急维修要求：维保单位本项目维保负责人在维保区域内系统设备的日常巡检中遇突发事件、技术不能处理或处理难度很大时，维保单位需在20分钟内响应，1小时内抽调供应商重庆区域维保服务团队其他人员到医院现场进行集中增援处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行。
3. 拟派项目负责人必须全面了解采购人的上述维保系统，严格按照采购人管理要求执行维保服务；配合采购人管理人员将上述维保系统维保项目的所有资料整理、归档。

4、工作中注意礼貌和礼节，有问题需及时上报管理科室不得与临床科室发生争执吵闹；

5、遵守招标方各种规章制度，严格按照规章制度操作，严禁简化工作程序。

**※（五）服务响应：**

1、电话每周7×24小时；须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通；

2、每月至少2次对上述医疗系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并提供巡检报告；若发生紧急故障，须在1小时内到达现场。

3、确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限。

**（六）维保付款事项及考核要求：**

1、维保期内，采购人每季度对成交方的响应速度、服务态度、服务质量等方面进行考核，根据成交方保养和巡检情况记录，执行维保付款事项。

2、维保期内，未按设备维保工作要求为采购人提供维修保养或填写相应维护保养记录的，发现一次处当季应支付维保款项的千分之二，当季发现第二次加倍，以此类推。

3、维保期内，根据科室反馈维保人员态度恶劣，处当季应支付维保款项的千分之一，屡教不改者，成交人无条件更换常驻维保员。

4、维保期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，处当季应支付维保款项的百分之一，且不予支付零配件费用，已支付的从当季应付维保款项中扣除。

5、合同期内，如因甲、乙单方面违约原因造成合同无法继续的，违约方应向另一方支付合同总价50%的违约赔偿金。

6、应急维修，未按要求到达现场的扣除当季应支付维保款项的千分之五。发现第二次加倍，以此类推。造成采购人及第三方损失的按实际发生金额赔偿并扣除合同总额的20%.

7、如遇以下情况，采购人有权单方面终止合同，同时不向成交方支付维保费用，已经支付的维保费用，成交人应当予以返还并且成交方应按合同总额的30%向采购人支付违约赔偿金，并赔偿采购人及第三方损失：

7.1、成交人三次以上未按照合同的约定履行其义务；

7.2、经采购人通知后，成交人不进行维保或整改的；

7.3、采购人认为在合同期内成交方明显不能继续胜任其工作；

7.4、因成交人或成交人员工的原因给采购人或第三方造成重大损失的；

8、合同到期未能续签或提前终止时，成交人必须将所有采购人提供的物品（包括资料等）和成交人在合同维保期间所有的维保资料归还采购人，成交人不得擅自留存或备份。否则，由此产生的不利后果由成交人承担。

**※（七）零配件相关要求：**

**1、维保期内，维修和更换主要材料设备，单价在500元以下的（包括500元）由成交方负责购买并维修安装；单价高于500元以上的，由乙方提供，由甲方按照价目清单的相应单价认质认价，维修和更换所需的辅料及工具由维保单位承担。**

单价低于500元以下的设备或配件由投标人免费提供，主要配件见下表：

|  |
| --- |
| 第一部分：控制系统和空调系统常备的配件 |
| 1 | 杀菌灯管 |
| 2 | 电子镇流器 |
| 3 | 电源指示灯，工作指示灯，故障指示灯 |
| 4 | 保险丝 |
| 5 | 螺丝、螺帽、螺栓 |
| 6 | 密封条 |
| 7 | 风机皮带 |
| 8 | 空气开关 |
| 9 | 交流接触器 |
| 10 | 玻璃胶 |
| 11 | 空调控制面板 |
| 第二部分、水系统及加湿器配件 |
| 1 | 过滤器 |
| 2 | 风帽 |
| 3 | 排水管 |
| 4 | 防锈涂料 |
| 5 | 生胶带 |
| 第三部分、手术室配套设备， |
| 1 | 门锁 |
| 2 | 天花照明电子镇流器 |
| 3 | 灯管 |
| 4 | 电源开关，  |
| 5 | 灯开关 |
| 6 | 内嵌设备的五金件 |
| 7 | 观片灯的灯管 |
| 8 | 电源插座。 |
| 9 | 输液架的零件（如上下螺盖、底钩等） |
| 第四部分、电动门  |
| 1 | 电动门滑动轮 |
| 2 | 皮带轮  |
| 3 | 拉手 |
| 4 | 手动触点开关 |
| 5 | 电动门手术室指示灯 |
| 第五部分、洗手池  |
| 1 | 进、出水软接管 |
| 2 | 角阀 |
| 3 | 排水软管 |
| 4 | 落水配件 |
| 第六部分、日常辅料 |
| 1 | 电工胶布 |
| 2 | 强电线 |
| 3 | 信号线（弱电线） |
| 4 | 润滑油 |
| 5 | 消毒酒精 |
| 第七部分、医用气体 |
| 1 | 阀芯 |
| 2 | 铜套 |
| 3 | 弹簧(小/大) |
| 4 | 终端压圈 |
| 5 | 弹簧片 |
| 6 | 自锁螺母 |
| 7 | 防尘罩(含珠链) |
| 8 | 接头体 |
| 9 | 终端固定盘 |
| 10 | 终端过滤网 |
| 11 | 定位螺钉 |
| 12 | 平垫 |
| 13 | 终端钢珠 |
| 14 | T型垫片 |
| 15 | 卡销 |
| 16 | 顶钩 |
| 17 | 上螺盖 |
| 18 | 锥塞 |
| 19 | 止位套 |
| 20 | 拉杆 |
| 21 | 连接杆 |
| 22 | 外筒 |
| 23 | 下螺盖 |
| 24 | 卡钩盘 |
| 25 | 侧钩分配盘 |
| 26 | 侧钩 |
| 27 | 底钩 |
| 28 | 拉柄连接盘 |
| 29 | 拉柄 |
| 30 | 小车 |
| 31 | 吊杆钢珠 |
| 32 | 汇流排垫片 |
| 33 | 单向阀弹簧 |
| 34 | 单向阀阀芯 |
| 35 | 减震螺栓 |
| 36 | 减震圈 |
| 37 | 手柄控制器 |
| 38 | 阅读灯 |
| 39 | 三孔或五空插座 |
| 40 | 封头 |
| 41 | 氧气、正负压终端及所属配件 |
| 42 | 呼叫系统所属配件 |

**备注：1、以上两种方式处理的设备或配件都由投标人免费负责安装，调试。**

**2、成交方应根据现场设备的运行状态向甲方提出应急维修备品，备件清单，由招标方采购备品；投标人须在投标文件中列出后续由维保单位承担的辅料及工具清单。**

**（八）维保工作记录要求：**

1、维护期间工作内容由成交人维护人员做记录，新更换的设备及配件亦需交由采购人签字认可，换下的零配件亦交还采购人。

2、每维保年度提交一份详细的年度维护总结及年度临床考评报告。

3、严格按照机组性能状态，设备维保要求进行记录，每季度进行审核，每年度维保结束15个工作日内，把上一年度的所有维保资料，包括每月维修保养检查表、维保单位自检报告、第三方检测报告、过滤器更换记录、年度维护总结及年度临床考评报告等汇总装订一份完整纸质资料，提交甲方管理科室存档。

**※（九）其他要求**

1．成交通知书发出后，成交人3个工作日内须提供投标响应文件中拟派本项目的维保负责人、重庆区域配置的本项目的维保服务团队的所有相关证明资料原件与采购方签订合同，如不能提供，视为成交人拒签合同，取消其中选资格。

2、本项目合同经甲、乙双方签字盖章后正式生效的前3日，成交人须派投标响应文件中拟派本项目的维保负责人、重庆区域配置的本项目的维保服务团队全部人员到医院现场正式接手本项目维保服务工作，如不能按上述要求实施本项目维保服务工作，视为成交人拒签按投标响应文件要求实施本项目合同，取消其中选资格。

## **第三篇 采购项目商务需求**

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

### ※**一、实施时间、地点及验收方**

（一）服务时间：自合同签订后5个日历日内进场维保实施期限1年（1年期满后，院方根据维保单位表现决定是否续签合同，续签期限最多2年，以合同约定为准）。

（二）服务地点：重庆市江北区中医院

（三）验收方式：1.维修完成设备恢复正常运转后，由采购人与成交供应商双方共同确认验收；新换零配件需提供生产合格证明等，证明为全新正品配件；完成维修后，由现场维修人员填写《维修记录表》，比提交给采购人签字确认。

2.采购人可根据需要随机抽取一部分配件送检测部门检测，成交供应商负责检测费用并对此结果予以认可，如检测不合格，成交供应商负责免费更换。

### ※**二、报价要求**

（1）供应商应根据项目内容及要求，自行现场查看，按医院手术室净化层流系统品牌型号技术标准进行维护保养自行报价并确定总价；

（2）由供应商根据本项目的实际情况、供应商的自身利益和维护保养过程中的风险，由供应商结合自身实际情况报价；

（3）本次报价须为人民币报价。报价包括本项目所需的施工设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、检测费用、工具费、安全措施、交通组织费、管理费、人员费用（如工资、奖金、福利、社保、教育培训、处理一切伤亡事故等费用）、人工费、利润、税金、劳动保险费、维修工时费等所有费用。500元以下的零部件不收材料费及人工费、培训费及各种应纳的税费。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### ※**三、付款方式**

（一）招标方每年分四次等额支付，每三个月支付一次。

（二）成交方向招标方开具发票，提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向招标方申请付款；

### **四、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### ※**五、质量保证**

（一）产品质量保证期

1.所有更换配件质保一年。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由成交供应商负责售后服务。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，1小时内到达现场进行处理。

（四）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### ※**六、履约保证金**

（一）履约保证金缴纳金额：中标金额10%

（二）缴纳保证金方式：银行转帐

履约保证金缴纳与退还：成交人应在接到成交通知后3个工作日内向采购人缴纳中标金额10%履约保证金，未按时缴纳的，采购单位有权取消其成交资格。合同履行完毕并经采购人验收合格后15个工作日内退还履约保证金。

缴纳保证金账户

户 名：重庆市江北区中医院

开户行：建设银行江北蔚蓝世纪支行

账 号：50001064000050001684

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### ※**七、其他**

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及网上竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）成交供应商在履行合同时，应注意现场须文明作业。承诺作业不得对周边植物和市政设施设备造成伤害；否则采购人可按实际发生金额进行赔偿。

### **八、违约责任**

1、本项目通过采购人按相关规定验收，验收不合格，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由成交人自行承担。

## **第四篇 网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止**

### **一、网上竞采程序及方法**

（一）网上竞采按网上竞采文件规定的开标时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。

1.资格性检查。依据法律法规和网上竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明、进行审查，以确定供应商是否具备网上竞采资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （7）本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 2 | 保证金 | 本项目免收保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.符合性检查。依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明 及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合网上竞采文件要求。 |
| 3 | 网上竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对本招标文件第二篇、第三篇中（※）号标注的部分作出响应，并完全满足。 |
| 网上竞采有效期 | 满足网上竞采文件规定。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在网上竞采过程中网上竞采的任何一方不得向他人透露与网上竞采有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在网上竞采过程中，网上竞采小组可以根据网上竞采文件和网上竞采情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动网上竞采文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对网上竞采文件作出的实质性变动是网上竞采文件的有效组成部分，网上竞采小组应当及时以书面形式同时通知所有参加网上竞采的供应商。

（七）供应商在网上竞采时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）评审小组采用综合评分法对合格的供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足网上竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照竞采报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且竞采报价相同的，按照技术部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐。

### **二、评标标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价（25%） | 25分 | 有效的投标总报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（30%） | 维保实施方案（10分） | 根据招标文件要求及实际情况，制定维保实施方案，方案内容为：1、质量保障方案；2、进度控制方案3、服务人员配置等；4、设备配备压力检测设备及尘埃粒子计数器等；方案包含上述所有内容，评标小组对所有方案进行横向比较，内容不存在瑕疵得10分；方案内容每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 | 注：方案中所称的“瑕疵”指：1.方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点；2.缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误；3.表述前后矛盾、无连贯性；4.方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现；5.方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容。6.内容空泛，无具体方法或内容。7.现有条件下不可能实现的情形；上述任意一种情形为1处瑕疵。　 |
| 培训方案(5分) | 根据招标文件要求及实际情况，制定培训方案，方案内容为：1.培训计划及内容；2.培训形式3.培训对象4.培训人员能力及配置方案包含上述所有内容，评标小组对所有方案进行横向比较，内容不存在瑕疵得5分；方案内容每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 |
| 应急维修方案（15分） | 供应商提供应急维修方案内容应包含：1. 包含20分钟内响应，1小时内抽调供应商重庆区域维保服务团队其他人员到医院现场进行集中增援处理；

2. 风险预测；3. 风险预测应对方案（包含应急响应处置流程、人员安排等）；4. 应急设备方案。5、针对突发事件以及不可抗力等因素的应急救援措施等。方案包含上述所有内容，评标小组对所有方案进行横向比较，内容不存在瑕疵得15分；方案内容每存在1处瑕疵扣3分，扣完为止。 |
| 3 | 商务部分（45%） | 团队服务能力25分 | 1.投标人拟投入本项目的工作人员具有低压电工作业证，每提供一个证书得1分，最高得5分。2.投标人拟投入本项目的工作人员具有特种设备安全管理证（A证），每提供一个证书得1分，最高得5分。3.投标人拟投入本项目的工作人员具有快开门式压力容器操作证（R1证），每提供一个证书得1分，最高得5分。4.投标人拟投入本项目的工作人员具有焊接与热切割作业证，每提供一个证书得1分，最高得5分。5.投标人拟投入本项目的工作人员具有制冷与空调设备安装修理作业证每提供一个证书得1分，最高得2分。6.投标人拟投入本项目的工作人员具有高处作业操作证，每提供一个得1分，最高得3分。 | 1.提供拟派人员相关证书复印件并加盖投标人公章；2.提供拟派人员在投标人单位2024年任意三个月连续缴纳社保证明复印件（社保证明须有投标人所在地社保部门公章或业务专用章）加盖投标人公章。（以上人员证书一人多证不重复计分）。 |
| 维保业绩20分 | 2022年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准），供应商承担过全医院的类似维保业绩（类似业绩指：同时包含净化系统和全院医用气体系统的维保业绩）每提一个得5分，本项最多得20分。 | 1.提供维保业绩合同复印件（须包含维保范围主体页、服务内容页及签字盖章页等证明资料）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的成交候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

### **三、响应无效**

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的。

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加网上竞采。

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章。

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的。

（五）供应商的平台报价与网上电子文档或纸质文件正本网上竞采报价函中的报价不一致的。

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与网上竞采。

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的。

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）供应商的服务期、质量保证期及网上竞采有效期不满足网上竞采文件要求的。

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### **四、采购终止**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止网上竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## **第五篇 供应商须知**

### **一、网上竞采费用**

参与网上竞采的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论网上竞采结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### **二、网上竞采文件**

（一）网上竞采文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购项目商务需求、网上竞采程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知**、**合同主要条款和格式合同**、**响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是网上竞采文件不可分割的部分。

（三）网上竞采文件的解释

供应商如对网上竞采文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本网上竞采文件。一经进入网上竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解网上竞采文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本网上竞采文件中，网上竞采小组根据与供应商进行网上竞采可能实质性变动的内容为网上竞采文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为网上竞采文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对网上竞采文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### **三、网上竞采要求**

（一）响应文件

1.供应商应当按照网上竞采文件的要求编制响应文件，并对网上竞采文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

**本项目不接受联合体竞标。**

（三）网上竞采有效期：响应文件中应承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档一份，线下竞采时提供响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份（网上电子文档内容应与纸质文件正本、副本一致，如不一致以纸质文件正本为准，副本可为正本的复印件。）

**注：若供应商的平台报价与网上电子文档或纸质文件正本网上竞采报价函中的报价不一致，按响应无效处理。**

2.在网上电子文档及响应文件正本中，网上竞采文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达线下竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同“1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞采，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### **四、成交供应商的确认和变更**

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在重庆市政府采购云平台.网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### **六、采购代理服务费**

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按照定额叁仟元整收取。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：华诚博远工程咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司北京骡马市支行

账  号：11170101040007437

### **七、关于质疑和投诉**

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### **八、签订合同**

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照网上竞采文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对网上竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）网上竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在网上竞采文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

## **第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）**

招标项目编号

项目名称：手术室净化层流系统以及全院医用气体系统维护保养项目
甲方:重庆市江北区中医院  计价单位: 元
乙方: 计量单位: 项
一、总则
 甲、乙双方就甲方“手术室净化层流系统以及全院医用气体系统维护保养”项目进行友好协商,依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,现以甲方网上竞采文件《重庆市江北区中医院手术室净化层流系统以及全院医用气体系统维护保养项目》(以下简称“网上竞采文件”)和乙方响应文件《重庆市江北区中医院手术室净化层流系统以及全院医用气体系统维护保养项目》(以下简称“响应文件”)为据,本着信用、互益、互惠的原则,签订本合同,共同遵照执行。
二、项目服务范围
 手术室净化层流系统以及全院医用气体系统维护保养项目实施范围:网上竞采文件第二部分《项目服务内容、数量及质量要求》(详见附件)
三、项目总价
 1.本合同总价为人民币 元,(大写: 元整);
 2.本合同总价包括甲方网上竞采文件和乙方响应文件中所列的全部承揽项目,如标文件和响应文件不一致时,以网上竞采文件为准。
四、合同款结算条件及方式
 1.本合同所称合同款即为本合同第二条“项目总价”项下的甲、乙双方约定的全部价款。

1. 合同款的结算方式: 银行汇票或电汇.

3.合同款支付条件:甲乙双方签订合同后,乙方合格完成合同范围所指定的服务内容,甲方每年分四次等额支付,每三个月支付一次,即每次支付每年维保费的25%,即人民币 元(人民币大写: 元整)
五、甲乙双方责任
 1、甲方在乙方维护保养工作中应配合乙方工作并协调医院内部事务,同时提供相关资料,比如本项目网上竞采文件、本项目施工单位的投标资料以及竣工资料等给乙方借阅或复印。
 2、乙方在维护保养期间,应派遣具有专业技能的技术人员对本项目维保范围内或甲方报修故障进行维修,确保系统的正常运行。
 3、乙方维护保养工作期间必须遵照行业安全规范进行文明维护,自行负责和承担安全生产经济和法律责任。
 4、乙方无偿为甲方培训操作维护人员,并协助甲方制定有关安全操作规程
 5、通过乙方的维保服务,甲方维保范围内的项目必须达到国家相应的法规和标准,否则造成的法律后果和经济损失由乙方承担。

六、合同期限

本维修保养合同的期限为壹年,从合同签订生效之日计算,合同期满,若双方无异议此合同可续签,但续签年限不超过两年。

七、质量保证

1、乙方在其服务期和保证服务质量的前提下为甲方提供所需维护服务。但服务中的一切风险(包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、内部的劳务纠纷及第三方的人员伤害等)均由乙方独自承担责任。

2、有下列情况之一者,甲方将无条件终止于乙方的服务合同:
(1)乙方所负责的服务项目,另行安排其他服务公司承担服务工作任务。
(2)乙方所负责的服务项目未达到采购人服务要求或相关国家规定的(网上竞采文件上午条款).

八、争议解决

甲、乙双方在履行本合同过程中产生的有关争议,应根据合同友好协商解决。协商不成,可向当地合同主管部门申请仲裁。
九、合同的生效、变更、终止及其它
 1.本合同经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。
 2.本合同一经签订后,甲、乙双方必须按合同履行,如需变更或者终止本合同,必须经双方协商一致方能变更或终止。
 3.本合同开始履行后,一方擅自解除本合同,应向守约方承担赔偿损失的责任,即向守约方支付本合同第二条“项目总价”项下的甲、乙双方约定的全部价款和为实现该款项而产生的所有费用。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜,双方在不违背本合同的原则下协商解决,协商结果以“纪要”形式经双方代表签名并盖章记录在案,作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
 5.“网上竞采文件”、“响应文件”作为合同附件是本合同不可分割的部分。

6.双方文件、资料的传送方式为部寄、传真或者专人派送。
 7.本合同及其相关附件,未经双方同意,不得提供给第三方。
 8.本合同因乙方维护保养合同的期限结束、甲方支付完乙方全部合同款后履行完毕而终止。

9.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等效力。

甲方:重庆市江北区中医院  乙方:

地址: 地址:

电话 电话

开户银行:

账号

法定代表人:   法定代表人

授权代表:  授权代表

签订日期: 年 月 日

附页：合同格式

**采购合同**

甲方（需方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方须根据需方要求及本招标文件规定的国家相关标准进行服务，服务承诺如下：（一）质量要求（二）服务要求 |
| 二、执行标准： |
| 三、验收标准、方法：如有异议，请于日内提出。 |
| 四、付款方式： |
| 五、违约责任： |
| 六、其他约定事项：1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。3.本合同一式\_\_份，需方\_\_份，供方\_\_份，具备同等法律效力。4.其他： |
| 需方：地址：联系电话：授权代表： | 供方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：（本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：年月日 签约地点：

## **第七篇 响应文件编制要求**

**封面（格式）：**

 **（项目名称）**

**响 应 文 件**

**投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）**

**年 月 日**

**目 录**

**一、经济部分**

（一）网上竞采报价函

（二）分项报价明细表

**二、技术部分**

（一）技术响应偏离表

（二）工作方案

**三、商务部分**

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

**四、资格条件及其他**

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

**五、其他应提供的资料**

其他与项目有关的资料（自附）

### **一、经济部分**

（一）网上竞采报价函

**网上竞采报价函**

（采购代理机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。

1.愿意按照网上竞采文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，竞采报价为人民币大写：元整，人民币小写：\_\_\_\_\_元整。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本\_\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_\_份。

3.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个网上竞采过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按网上竞采文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳网上竞采文件规定的采购代理服务费。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

**（二）分项报价明细表**

**分项报价明细表**

项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程内容** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### **二、技术部分**

**（一）技术响应偏离表**

**技术响应偏离表**

对于网上竞采文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年月日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇采购项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表可扩展。

**（二）工作方案（格式自定，建议按照评审标准技术部分内容编写）**

### 三、商务部分

**（一）商务响应偏离表**

**商务响应偏离表**

对于网上竞采文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年月日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇采购项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表可扩展。

**（二）其它优惠服务承诺（格式自定）**

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

**（二）法定代表人身份证明书（格式）**

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**（三）法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

（一）安全生产承诺书

安全生产承诺书

致重庆市江北区中医院：

在重庆市江北区中医院所需手术室净化层流系统和全院医用气体系统维修保养服务项目招标活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次招标活动。

2、牢固树立科学发展、安全发展理念，增强“底线思维"、“红

线意识”，正确处理安全与生产的关系，自觉做到不安全不生产。切

实落实法人主体责任，严格安全管理，不造成重大财产损失。

3、如需现场维修，我们将在接到故障报告后的1小时内派遣技术人员前往，并尽力缩短故障处理时间，以减少对您工作的影响。

4、我们将为您的维保人员提供相应的培训，确保他们具备足够的技术水平和知识，能够胜任设备的日常维护和故障排查工作。

公司法人代表（公章）：

授权代表：

年 月 日

（结束）

# 附件1：

**采购文件报名登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 采购执行编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱（请准确填写） |  |
| 发票快递地址（请准确填写） |  |
| 报名费开票信息（开普票） |  |
| 代理服务费开票信息 |  |

 日期： 年 月 日

注：1.请准确填写相关信息。

1. 代理服务费只向中标供应商收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。

